Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Плавский район

№_______ от__________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫНИНСКОЕ ПЛАВСКОГО РАЙОНА
ДО 2028 ГОДА

Плавск, 2018 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- зона действия системы  теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему  теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения;

- мощность источника тепловой энергии установленная – сумма номинальных тепловых мощностей принятых по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;

- мощность источника тепловой энергии располагаемая -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Цели модернизации системы теплоснабжения МО Камынинское | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Принципы разработки схемы теплоснабжения | 5 |
| 3. | Краткая характеристика МО Камынинское Плавского района | 5 |
| 4. | Характеристика теплоснабжения населенных пунктов МО Камынинское Плавского района | 6 |
| 4.1. | Село Камынино | 6 |
| 4.2. | Село Сорочинка | 10 |
| 4.3. | Поселок Первое Мая | 13 |
| 4.4. | Деревня Боняково | 14 |
| 4.5. | Деревня Бохино | 15 |
| 4.6. | Деревня Губа | 16 |
| 4.7. | Деревня Средние Мармыжи | 17 |
| 4.8. | Деревня Нижние Мармыжи | 18 |
| 4.9. | Поселок Новоселки | 18 |
| 4.10. | Село Мещерино | 19 |
| 4.11. | Поселок Диктатура | 21 |
| 4.12. | Село Соковнино | 22 |
| 4.13. | Деревня Урусово | 23 |
| 4.14. | Село Бабурино | 24 |
| 4.15. | Деревня Тюринка | 24 |
| 4.16. | Деревня Ляпуновка | 25 |
| 4.17. | Деревня Есипово | 25 |
| 4.18. | Деревня Починино | 26 |
| 4.19. | Деревня Островки | 27 |
| 4.20. | Деревня Ивановское | 28 |
| 4.21. | Деревня Ивановское-1 | 28 |
| 4.22. | Деревня Ивановское-2 | 28 |
| 4.23. | Деревня Ивановское-3 | 29 |
| 4.24 | Деревня Васильевское | 30 |
| 4.25. | Деревня Красное | 31 |
| 4.26. | Деревня Губаревка | 31 |
| 4.27. | Деревня Никольское | 31 |
| 4.28. | Деревня Чебышовка | 32 |
| 4.29. | Деревня Жадомо | 33 |
| 5. | Источники тепловой энергии | 34 |
| 5.1. | Котельная №9 | 34 |
| 5.2. | Котельная №12 | 35 |
| 5.3. | Котельная №10 | 36 |
| 5.4. | Котельная №13 | 37 |
| 5.5. | Котельная №15 | 38 |
| 5.6. | Статистика отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние 3 года | 39 |
| 5.7. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии | 39 |
| 5.8. | Сводные данные на тепловую энергию | 40 |
| 5.9. | Факты полезного отпуска ТЭ за 2023 г. | 41 |
| 6. | Тепловые сети | 42 |
| 6.1. | Структура тепловых сетей МО Камынинское Плавского района | 42 |
| 6.2. | Данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети | 42 |
| 6.3. | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления | 43 |
| 6.4. | Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях за последние пять лет | 43 |
| 6.5. | Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности | 44 |
| 6.6. | Физическое состояние тепловых сетей по данным последней диагностики | 44 |
| 6.7. | Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях | 44 |
| 6.8. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 44 |
| 6.9. | Бесхозные тепловые сети и выбор организации для их эксплуатации | 44 |
| 7. | Существующие тепловые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения | 44 |
| 8. | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 45 |
| 8.1 | Вид и годовое потребление основного топлива для каждого источника тепла, характеристики основного топлива | 45 |
| 8.2. | Виды резервного и аварийного топлива и возможность их складирования и поставки в соответствии с нормативными требованиями | 45 |
| 9. | Безопасность и надежность теплоснабжения | 46 |
| 10. | Тарифы на тепловую энергию | 48 |
| 10.1. | Действующие тарифы на тепловую энергию | 48 |
| 10.2. | Плата за подключение к тепловым сетям | 51 |
| 10.3. | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности | 51 |
| 10.4. | Полезный отпуск от котельных | 51 |
| 11. | Перспективное развитие системы теплоснабжения МО Камынинское Плавского района | 51 |
| 11.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельных | 53 |
| 12. | Перечень мероприятий инвестиционной программы | 53 |
| 13. | Общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей | 53 |

1. Цели модернизации системы теплоснабжения МО Камынинское Плавского района

Схема теплоснабжения является документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселка и надежности теплоснабжения потребителей.

2. Принципы разработки схемы теплоснабжения

Разработка схемы теплоснабжения МО Камынинское выполнялась исходя из следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

3. Краткая характеристика МО Камынинское Плавского района

МО Камынинское Плавского района входит в состав Плавского  муниципального района. Площадь поселения 14,02 кв.км. В состав сельского поселения входят 29 населенных пунктов: с. Камынино, с. Сорочинка, д. Боняково, д. Бохино, д. Средние Мармыжи, д. Нижние Мармыжи, д.Губа, пос.Первое Мая, пос.Новоселки, с. Мещерино, д. Урусово, с. Бабурино, д. Тюринка, д. Ляпуновка, д. Есипово, д. Починино, д. Островки, д. Ивановское, д. Ивановское-1, д. Ивановское-2, д. Ивановское-3, д. Васильевское, д. Красное, д.Губаревка, д.Никольское, пос. Диктатура, д. Чебышовка, д. Жадомо, с.Соковнино

Общая численность населения поселения на 01.12.2016 года  – 2617 человек.

Общее количество домов - 1160, в том числе:

- многоквартирных жилых домов -267,  в т.ч. блокированной застройки -258 ,

- частных жилых домов - 893.

Общее количество общественных зданий – 19, в том числе:

- объектов здравоохранения – 3,

- объектов образования – 8,

- объектов культуры – 8.

Общее количество объектов:

- сельскохозяйственного назначения - 5,

- производственной сферы - 1,

- отделений связи- 2.

4. Характеристика теплоснабжения населенных пунктов  МО Камынинское Плавского района

Ниже представлены характеристика теплоснабжения населенных пунктов , характеристики теплоснабжения жилищного фонда и характеристики теплоснабжения объектов социальной сферы поселений, входящих в состав МО Камынинское.

## 4.1. Село Камынино

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Камынино (таблица №4.1.1), характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №4.2.2) , характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы(таблица №5) и схема поселения с. Камынино (рисунок №4.2.3).

Рисунок 4.1

Таблица 4.1.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С. Камынино | 569 | 166 | 6640 | 166 | 6640 |  |  | 166 | 6640 | 166 | 6640 |

Таблица 4.1.2

|  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица |  | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| Мира |  | 1 | 5 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 83,0 | 83,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 3 | 1 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 54,3 | 54,3 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 5 | 5 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 7 | 1 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 53,1 | 53,1 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 9 | 3 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 13 | 3 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 15 | 3 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 16 | 3 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 70,0 | 70,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 17 | 4 | 1980 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 18 | 4 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 96,2 | 96,2 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 19 | 1 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 71,0 | 71,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 20 | 9 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 82,0 | 82,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 21 | 5 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 60,1 | 60,1 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 22 | 7 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 82,0 | 82,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 23 | 1 | 1978 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 23а | 1 | 1978 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 23б | 6 | 1978 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 24 | 7 | 1967 | Кирпич | 1 | - | 82,0 | 82,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 25 | 2 | 1978 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 28 | 6 | 1985 | Кирпич | 1 | - | 61,0 | 61,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 29 | 6 | 1980 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 30 | 9 | 1981 | Кирпич | 1 | - | 75,8 | 75,8 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 31 | 2 | 1980 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 32 | 4 | 1981 | Кирпич | 1 | - | 66,4 | 66,4 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 33 | 3 | 1981 | Кирпич | 1 | - | 55,3 | 55,3 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 34 | 21 | 1982 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 35 | 2 | 1980 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 37 | 9 | 1980 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 38 | 4 | 1982 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 39 | 4 | 1980 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 40 | 1 | 1983, | Кирпич | 1 | - | 58,0 | 58,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 41 | 4 | 1978 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 43 | 4 | 1983 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 45 | 8 | 1983 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Мира |  | 49 | 4 | 1998 | Кирпич | 1 | - |  |  | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 1 | 11 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 2 | 5 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 76,1 | 76,1 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 3 | 9 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 4 | 8 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 5 | 4 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 6 | 11 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 7 | 7 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 8 | 7 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 74,6 | 74,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 9 | 5 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 10 | 11 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 11 | 13 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 12 | 6 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 13 | 10 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 14 | 11 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 15 | 11 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 16 | 5 | 1990 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 18 | 8 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 20 | 17 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 77,0 | 77,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 22 | 12 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 154,0 | 154,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная |  | 24 | 11 | 1988 | Кирпич | 1 | - | 154,0 | 154,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 1 | 1 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 38,5 | 38,5 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 2 | 6 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 55,9 | 55,9 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 4 | 4 | 1962 | Кирпич | 1 | - | 47,3 | 47,3 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 5 | 3 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 73,2 | 73,2 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 7 | 1 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 52,0 | 52,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 8 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 59,3 | 59,3 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 10 | 4 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 19,5 | 19,5 | печное |  |  |  |  |  |
| Пер.Мира |  | 11 | 3 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 50,1 | 50,1 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Пер.Мира |  | 13 | 5 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 53,5 | 53,5 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Весенняя |  | 1 | 6 | 1985 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Весенняя |  | 3 | 1 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 67,4 | 67,4 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Весенняя |  | 5 | 6 | 1985 | Кирпич | 1 | - | 66,2 | 66,2 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Парковая |  | 2 | 5 | 1984 | Кирпич | 1 | - | 79,0 | 79,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Школьная |  | 2 | 4 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 74,6 | 74,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 4 | 3 | 1983 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 6 | 2 | 1980 | Кирпич | 1 | - | 51,5 | 51,5 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 8 | 4 | 1980 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 10 | 2 | 1978 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 10а | 1 | 1966 | Кирпич | 1 | - | 39,0 | 39,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 12 | 1 | 1980 | Кирпич | 1 | - | 53,1 | 53,1 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Школьная |  | 14 | 3 | 1979 | Кирпич | 1 | - | 50,0 | 50,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 2 | 1 | 1964 | Кирпич | 1 | - | 43,0 | 43,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 3 | 1 | 1902 | Кирпич | 1 | - | 39,8 | 39,8 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 7 | 5 | 1925 | Кирпич | 1 | - | 46,3 | 46,3 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 9 | 3 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 35,1 | 35,1 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 11 | 2 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 61,5 | 61,5 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 12 | 6 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 36,1 | 36,1 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 13 | 2 | 1950 | Кирпич | 1 | - | 33,0 | 33,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 14 | 2 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 15 | 7 | 1998 | Кирпич | 1 | - | 57,6 | 57,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 17 | 2 | 1938 | Кирпич | 1 | - | 28,0 | 28,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Заречная |  | 21 | 4 | 1933 | Кирпич | 1 | - | 24,3 | 24,3 | печное |  |  |  |  |  |
| Заречная |  | 27 | 4 | 1928 | Кирпич | 1 | - | 49,6 | 49,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 29 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 35,6 | 35,6 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 33 | 3 | 1915 | Кирпич | 1 | - | 42,7 | 42,7 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 35 | 6 | 1947 | Кирпич | 1 | - | 79,5 | 79,5 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 41 | 2 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 53,4 | 53,4 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 43 | 4 | 1998 | Кирпич | 1 | - | 91,8 | 91,8 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 45 | 2 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 25,6 | 25,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 47 | 3 | 1953 | Кирпич | 1 | - | 40,6 | 40,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 49а | 3 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 25,0 | 25,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Заречная |  | 53 | 2 | 1951 | Кирпич | 1 | - | 51,0 | 51,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 55 | 1 | 1944 | Кирпич | 1 | - | 41,2 | 41,2 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 59 | 1 | 1947 | Кирпич | 1 | - | 48,0 | 48,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 61 | 2 | 1930 | Кирпич | 1 | - | 71,7 | 71,7 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 69 | 6 | 1969 | Кирпич | 1 | - | 52,0 | 52,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 71 | 1 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 54,0 | 54,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 77 | 2 | 1953 | Кирпич | 1 | - | 48,7 | 48,7 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 79 | 3 | 1979 | Кирпич | 1 | - | 60,0 | 60,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 81б | 3 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 30,0 | 30,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Заречная |  | 89 | 8 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 34,4 | 34,4 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 1 | 1 | 1900 | Кирпич | 1 | - | 44,0 | 44,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Советская |  | 2 | 2 | 1925 | Кирпич | 1 | - | 32,0 | 32,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 3а | 1 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 39,4 | 39,4 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 4 | 2 | 1952 | Кирпич | 1 | - | 47,0 | 47,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 6 | 1 | 1939 | Кирпич | 1 | - | 40,0 | 40,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 8 | 3 | 1937 | Кирпич | 1 | - | 64,8 | 64,8 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 10 | 5 | 1950 | Кирпич | 1 | - | 21,9 | 21,9 | печное |  |  |  |  |  |
| Советская |  | 19 | 1 | 1930 | Кирпич | 1 | - | 50,0 | 50,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 23а | 5 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 63,0 | 63,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 27 | 1 | 1958 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 33 | 1 | 1956 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Советская |  | 43 | 9 | 1951 | Кирпич | 1 | - | 41,2 | 41,2 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 45 | 2 | 1953 | Кирпич | 1 | - | 50,8 | 50,8 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 47 | 1 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 57,0 | 57,0 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 49б | 2 | 1952 | Кирпич | 1 | - | 35,6 | 35,6 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 53 | 7 | 1939 | Кирпич | 1 | - | 21,5 | 21,5 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 55 | 8 | 1955 | Кирпич | 1 | - | 51,0 | 51,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 67 | 4 | 1953 | Кирпич | 1 | - | 45,1 | 45,1 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 71 | 1 | 1930 | Кирпич | 1 | - | 45,2 | 45,2 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 85 | 1 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 44,5 | 44,5 | АОГВ | 11 | 1984 | Есть | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 87 | 3 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 49,5 | 49,5 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 89 | 1 | 1930 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 91 | 2 | 1930 | Кирпич | 1 | - | 73,4 | 73,4 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Советская |  | 95 | 4 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 46,8 | 46,8 | АОГВ | 11 | 1984 |  | 3000 | 2700 |
| Д.Средние Мармыжи |  | 21 | 1 | 1948 | Кирпич | 1 | - | 40,1 | 40,1 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Нижние Мармыжи |  | 10 | 1 | 1965 | Кирпич | 1 | - | 20,0 | 20,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Нижние Мармыжи |  | 18 | 3 | 1952 | Кирпич | 1 | - | 32,5 | 32,5 | печное |  |  |  |  |  |
| Пос.Новоселки |  | 9 | 1 | 1948 | Кирпич | 1 | - | 40,1 | 40,1 | печное |  |  |  |  |  |
| Пос.новоселки |  | 11 | 1 | 1950 | Кирпич | 1 | - | 60,0 | 60,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Пос.Новоселки |  | 13 | 2 | 1938 | Кирпич | 1 | - | 90,0 | 90,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 1 | 1 | 1990 | Кирпич | 1 | - | 42,0 | 42,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 6 | 1 | 1938 | Кирпич | 1 | - | 48,0 | 48,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 9 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 48,0 | 48,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 11 | 2 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 25,6 | 25,6 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 12 | 1 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 48,3 | 48,3 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 13 | 1 | 1951 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 20 | 2 | 1932 | Кирпич | 1 | - | 50,0 | 50,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 22 | 2 | 1950 | Кирпич | 1 | - | 43,1 | 43,1 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 28 | 1 | 1924 | Кирпич | 1 | - | 48,0 | 48,0 | печное |  |  |  |  |  |
| Д.Губа |  | 32а | 2 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 40,0 | 40,0 | печное |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.3

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО Камынинское Плавского района | с. Камынино | ул. Советская,16 | 1930 | кирпич | 1 | нет | 70,3 | 7 |
| МБОУ МО Плавский район «Камынинская ООШ» | с. Камынино | Ул. Парковая,1 | 1960 | кирпич | 1 | нет | 1120,0 | 43 |
| Камынинский ФАП | с. Камынино | Ул. Советская. 16 | 1930 | кирпич | 1 | нет | 44,2 | 1 |
| МБОУ МО Плавский район «Камынинский детский сад» | с. Камынино | Ул.Парковая,3 | 1967 | кирпич | 1 | нет | 285,0 | 22 |

## 4.2. Село Сорочинка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с.Сорочинка (таблица №4.2.1), характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №4.2.2) , характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы (таблица №4.2.3) и приведена схема поселения с.Сорочинка (рисунок №4.2).

Рисунок 4.2

Таблица.3.2.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С.Сорочинка | 437 | 162 | 6480 | 162 | 6480 |  |  | 162 | 6480 | 162 | 6480 |

Таблица 4.2.2

|  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| Волковская | 1 | 9 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 102,2 | 102,2 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 2 | 1 | 1961 | Кирпич | 1 | - | 48,4 | 48,4 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 3 | 1 | 1951 | Кирпич | 1 | - | 41,0 | 41,0 | Печное | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 4 | 3 | 1950 | Кирпич | 1 | - | 94,0 | 94,0 | Печное | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 5 | 2 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 46,8 | 46,8 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 6 | 1 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 124,8 | 124,8 | АОГВ | 23 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 7 | 1 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 45,0 | 45,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 10 | 2 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 64,0 | 64,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 11 | 2 | 1924 | Кирпич | 1 | - | 40,7 | 40,7 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 13 | 8 | 1950 | Кирпич | 1 | - | 59,5 | 59,5 | АОГВ | 23 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 16 | 1 | 1966 | Кирпич | 1 | - | 51,2 | 51,2 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 18 | 1 | 1966 | Кирпич | 1 | - | 51,2 | 51,2 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 19 | 1 | 1927 | Кирпич | 1 | - | 41,4 | 41,4 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 20 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 43,3 | 43,3 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 22 | 1 | 1939 | Кирпич | 1 | - | 78,8 | 78,8 | электр. | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 23 | 1 | 1926 | Кирпич | 1 | - | 58,4 | 58,4 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 26 | 1 | 1900 | Кирпич | 1 | - | 64,7 | 64,7 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 27 | 3 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 66,0 | 66,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 28 | 2 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 37,5 | 37,5 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 29 | 3 | 1930 | Кирпич | 1 | - | 40,0 | 40,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 30 | 3 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 65,0 | 65,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 31 | 1 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 32,0 | 32,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 33 | 1 | 1927 | Кирпич | 1 | - | 44,0 | 44,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Волковская | 36 | 2 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 65,5 | 65,5 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 39 | 5 | 1903 | Кирпич | 1 | - | 42,0 | 42,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 40 | 2 | 1937 | Кирпич | 1 | - | 42,0 | 42,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 43 | 1 | 1947 | Кирпич | 1 | - | 54,8 | 54,8 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 44 | 2 | 1966 | Кирпич | 1 | - | 66,9 | 66,9 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 45 | 2 | 1935 | Кирпич | 1 | - | 65,1 | 65,1 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 47 | 1 | 1924 | Кирпич | 1 | - | 43,4 | 43,4 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 48 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 52,1 | 52,1 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 52 | 2 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 60,8 | 60,8 | АОГВ | 23 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Волковская | 57 | 1 | 1914 | Кирпич | 1 | - | 50,9 | 50,9 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 1 | 1 | 1965 | Кирпич | 1 | - | 57,4 | 57,4 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 2 | 1 | 1961 | Кирпич | 1 | - | 55,0 | 55,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 3 | 1 | 1970 | Кирпич | 1 | - | 68,0 | 68,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 5 | 1 | 1961 | Кирпич | 1 | - | 69,0 | 69,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 6 | 2 | 1967 | Кирпич | 1 | - | 66,2 | 66,2 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 7 | 1 | 1900 | Кирпич | 1 | - | 30,7 | 30,7 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 8 | 5 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 70,0 | 70,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 9 | 1 | 1984 | Кирпич | 1 | - | 39,7 | 39,7 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 12 | 1 | 1946 | Кирпич | 1 | - | 37,0 | 37,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 13 | 1 | 1918 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 17 | 1 | 1977 | Кирпич | 1 | - | 63,0 | 63,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 18 | 2 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 68,4 | 68,4 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 23 | 3 | 1953 | Кирпич | 1 | - | 45,0 | 45,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 24 | 1 | 1967 | Кирпич | 1 | - | 57,0 | 57,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 25 | 2 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 54,0 | 54,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 27 | 1 | 1965 | Кирпич | 1 | - | 49,0 | 49,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 29 | 1 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 70,0 | 70,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 30 | 1 | 1926 | Кирпич | 1 | - | 19,0 | 19,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Леоновская | 31 | 1 | 1959 | Кирпич | 1 | - | 69,0 | 69,0 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Леоновская | 37 | 1 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 62,0 | 62,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Слободская | 1 | 5 | 1925 | Кирпич | 1 | - | 94,0 | 94,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Слободская | 3 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 43,4 | 43,4 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Слободская | 12 | 1 | 1965 | Кирпич | 1 | - | 38,2 | 38,2 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Слободская | 16 | 1 | 1968 | Кирпич | 1 | - | 28,0 | 28,0 | печное | 11 |  |  | 3000 | 2700 |
| Слободская | 18 | 2 | 1898 | Кирпич | 1 | - | 104,5 | 104,5 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Слободская | 24 | 1 | 1969 | Кирпич | 1 | - | 75,0 | 75,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Слободская | 26 | 2 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 36,6 | 36,6 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Новая | 1 | 4 | 1993 | Кирпич | 1 | - | 76,6 | 76,6 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Новая | 2 | 6 | 1993 | Кирпич | 1 | - | 76,7 | 76,7 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Новая | 3 | 4 | 1993 | Кирпич | 1 | - | 76,5 | 76,5 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Новая | 4 | 4 | 1993 | Кирпич | 1 | - | 77,2 | 77,2 | АОГВ | 11 | 2010 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 2 | 5 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 122,7 | 122,7 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 3 | 1 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 52,5 | 52,5 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 4 | 12 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 118,7 | 118,7 | газ/печь | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 5 | 2 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 66,6 | 66,6 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 7 | 5 | 1962 | Кирпич | 1 | - | 116,0 | 116,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 9 | 1 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 56,4 | 56,4 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 11 | 4 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 40,8 | 40,8 | электр. | 11 |  |  |  |  |
| Центральная | 12 | 5 | 1980 | Кирпич | 1 | - | 42,8 | 42,8 | АОГВ | 11 | 2011 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 13 | 1 | 1954 | Кирпич | 1 | - | 47,5 | 47,5 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 14 | 1 | 1936 | Кирпич | 1 | - | 59,1 | 59,1 | АОГВ | 11 | 2012 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 15 | 2 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 45,0 | 45,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 16 | 4 | 1903 | Кирпич | 1 | - | 39,9 | 39,9 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Центральная | 17 | 3 | 1940 | Кирпич | 1 | - | 24,9 | 24,9 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Центральная | 19 | 2 | 1952 | Кирпич | 1 | - | 65,8 | 65,8 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 21 | 1 | 1946 | Кирпич | 1 | - | 44,6 | 44,6 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Центральная | 23 | 3 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 31,7 | 31,7 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Молодежная | 1 | 9 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 132,2 | 132,2 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 2 | 6 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 187,3 | 187,3 | АОГВ | 23 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 4 | 8 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 128,1 | 128,1 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 5 | 2 | 1970 | Кирпич | 1 | - | 127,0 | 127,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 6 | 10 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 141,2 | 141,2 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 7 | 9 | 1970 | Кирпич | 1 | - | 46,0 | 46,0 | печное | 11 |  |  |  |  |
| Молодежная | 8 | 3 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 130,5 | 130,5 | газ/печь | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 9 | 7 | 1970 | Кирпич | 1 | - | 106,7 | 106,7 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 10 | 8 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 126,6 | 126,6 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 11 | 3 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 100,1 | 100,1 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 12 | 6 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 125,9 | 125,9 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 13 | 5 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 104,8 | 104,8 | АОГВ | 11 | 2011 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 14 | 8 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 127,1 | 127,1 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 15 | 7 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 109,2 | 109,2 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 16 | 15 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 128,0 | 128,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 17 | 5 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 103,4 | 103,4 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 18 | 7 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 129,0 | 129,0 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 19 | 6 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 102,3 | 102,3 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 20 | 8 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 126,9 | 126,9 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 21 | 3 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 113,8 | 113,8 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 22 | 7 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 92,6 | 92,6 | газ/печь | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 23 | 3 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 63,9 | 63,9 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 24 | 3 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 72,8 | 72,8 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 25 | 2 | 1975 | Кирпич | 1 | - | 67,9 | 67,9 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 26 | 2 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 47,6 | 47,6 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 27 | 7 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 100,2 | 100,2 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 28 | 7 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 43,6 | 43,6 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Молодежная | 30 | 4 | 1976 | Кирпич | 1 | - | 85,6 | 85,6 | АОГВ | 11 | 1997 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 1 | 6 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 124,1 | 124,1 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 2 | 10 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 121,0 | 121,0 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 3 | 5 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 125,0 | 125,0 | газ/печь | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 4 | 5 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 119,5 | 119,5 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 5 | 4 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 125,3 | 125,3 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 6 | 3 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 126,5 | 126,5 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 7 | 7 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 126,5 | 126,5 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 8 | 7 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 121,8 | 121,8 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 9 | 8 | 1986 | Кирпич | 1 | - | 125,0 | 125,0 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 10 | 6 | 1993 | Панель | 1 | - | 132,7 | 132,7 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 11 | 8 | 1993 | Панель | 1 | - | 139,3 | 139,3 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 12 | 4 | 1993 | Панель | 1 | - | 132,4 | 132,4 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 13 | 9 | 1993 | Панель | 1 | - | 132,5 | 132,5 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |
| Полевая | 14 | 7 | 1993 | Панель | 1 | - | 128,7 | 128,7 | АОГВ | 11 | 1999 | Есть | 3000 | 2700 |

Таблица 4.2.3

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «Сорочинская СОШ» | с. Сорочинка | ул. Центральная,6 | 1974 | кирпич | 2 | нет | 1200,0 | 50 |
| Сорочинский филиал МКУ МО Камынинское Плавского района «ЦКД и БОН» | с. Сорочинка | Ул. Центральная,25 | 1962 | кирпич | 1 | нет | 340,0 | 4 |
| Сорочинский ФАП | с.Сорочинка | Ул. Центральная, 25 | 1962 | кирпич | 1 | нет | 20,0 | 1 |
| МБОУ МО Плавский район «Камынинский детский сад» | с. Камынино | Ул.Парковая,3 | 1967 | кирпич | 1 | нет | 285,0 | 22 |

## 4.3. Поселок Первое мая

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с.Первое Мая (таблица №4.3.1) и характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №4.3.2) , также приведена схема поселения с.Первое Мая (рисунок №4.3)

Рисунок 4.3

Таблица 4.3.3

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Пос. Первое Мая | 12 | 10 | 400 | 10 | 400 | 10 | 400 |  |  |  |  |

Таблица 4.3.2

|  |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки |  | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
|  | 1 | 1 | 1959 |  | Кирпич | 1 | - | 81,0 | 81,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 1960 |  | Кирпич | 1 | - | 66,0 | 66,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 | 1959 |  | Кирпич | 1 | - | 66,0 | 66,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2 | 1924 |  | Кирпич | 1 | - | 63,0 | 63,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 | 1924 |  | Кирпич | 1 | - | 54,6 | 54,6 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 1 | 1964 |  | Кирпич | 1 | - | 54,6 | 54,6 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 1 | 1924 |  | Кирпич | 1 | - | 63,0 | 63,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 1 | 1931 |  | Кирпич | 1 | - | 48,0 | 48,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 1 | 1927 |  | Кирпич | 1 | - | 48,0 | 48,0 | печное |  |  |  |  |  |

## 4.4. Деревня Боняково

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Боняково (таблица №4.4.1) и характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №4.4.2) , также приведена схема поселения д. Боняково (рисунок №4.4)

Рисунок 4.4

Таблица 4.4.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Боняково | 14 | 11 | 440 | 11 | 440 | 11 | 440 |  |  |  |  |

Таблица 4.4.2

|  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
|  | 4 | 1 | 1964 | Кирпич | 1 | - | 42,0 | 42,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 | 1952 | Кирпич | 1 | - | 25,5 | 25,5 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 1 | 1963 | Кирпич | 1 | - | 38,0 | 38,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 1 | 1966 | Кирпич | 1 | - | 36,0 | 36,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2 | 1923 | Кирпич | 1 | - | 42,0 | 42,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 1 | 1924 | Кирпич | 1 | - | 42,0 | 42,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 | 1960 | Кирпич | 1 | - | 80,4 | 80,4 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 1 | 1949 | Кирпич | 1 | - | 28,0 | 28,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 1 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 39,0 | 39,0 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 1 | 1948 | Кирпич | 1 | - | 80,9 | 80,9 | печное |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 1 | 1925 | Кирпич | 1 | - | 27,0 | 27,0 | печное |  |  |  |  |  |

## 4.5. Деревня Бохино

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Бохино (таблица №4.5.1) и характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №5.12) , также приведена схема поселения д. Бохино (рисунок №4.5)

Рисунок 4.5

Таблица 4.5.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Бохино | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  |

Таблица 4.5.2

|  |  |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания |  | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
|  | 13 | 1 | 1950 | Кирпич |  | 1 | - | 39,0 | 39,0 | печное |  |  |  |  |  |

## 4.6. Деревня Губа

## Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Губа (таблица №4.6.1) и характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №4.6.2) , также приведена схема поселения д. Губа (рисунок №4.6)

Рисунок 4.6

Таблица 4.6.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Губа | 14 | 10 | 400 | 10 | 400 | 10 | 400 |  |  |  |  |

Таблица 4.6.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| Д.Губа |  | 32а | 2 | 1920 | Кирпич | 1 | - | 40,0 | 40,0 | печное |  |  |  |  |  |

## 4.7. Деревня Средние Мармыжи

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Средние Мармыжи (таблица №4.7.1) и приведена схема поселения д. Средние Мармыжи (рисунок №4.7)

Рисунок 4.7

Таблица 4.7.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Средние Мармыжи | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  |

## 4.8. Деревня Нижние Мармыжи

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Нижние Мармыжи (таблица №4.8.1) и приведена схема поселения д. Нижние Мармыжи (рисунок №4.8)

Рисунок 4.8

Таблица 4.8.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Нижние Мармыжи | 4 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 |  |  |  |  |

## 4.9. Поселок Новоселки

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Новоселки (таблица №4.9.1) и приведена схема поселения п. Новоселки (рисунок №4.9)

Рисунок 4.9

Таблица 4.9.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Пос. Новоселки | 4 | 3 | 120 | 3 | 120 | 3 | 120 |  |  |  |  |

## 4.10. Село Мещерино

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Мещерино (таблица №4.10.1), характеристика теплоснабжения жилищного фонда (таблица №4.10.2), характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы (таблица №4.10.3) и приведена схема поселения с. Мещерино (рисунок №4.10)

Рисунок 4.10

Таблица 4.10.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С. Мещерино | 731 | 238 | 19944 | 182 | 10246,6 | 65 | 5446,9 | 5 | 4485,6 | 168 | 10011,5 |

Таблица 4.10.2

|  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность центральное отопление. Договорная тепловая нагрузка | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| Центральная | 1 | 66 | 1982 | панель | 4 | - | 1315,2 | 1127,4 |  | 0,109/253,67 |  |  |  |  |
| Центральная | 2 | 63 | 1982 | панель | 4 | - | 1309,8 | 1123,9 |  | 0,109/253,67 |  |  |  |  |
| Центральная | 3 | 49 | 1982 | панель | 4 | - | 1239,1 | 1126,4 |  | 0,11/255,24 |  |  |  |  |
| Центральная | 9 | 20 | 1950 | кирпич | 2 | - | 189,6 | 113,4 |  | 0,041/95,95 |  |  |  |  |
| Магистральная | 1-а | 28 | 1950 | кирпич | 1 | - | 431,9 | 258,7 |  | 0,048/112,15 |  |  |  |  |
| Центральная | 13 | 3 |  |  | 1 |  | 51,2 |  |  | 0,007/17,109 |  |  |  |  |

Таблица 4.10.3

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» | с. Мешерино | ул. Центральная,17 | 1930 | кирпич | 2 | нет | 2405,7 | 82 |
| МБОУ МО Плавский район «ЦО №1»; Мещеринский филиал МКУ МО Камынинское Плавского района «ЦКД и БОН» «Мещеринская библиотека» | с. Мешерино | ул. Центральная,11 | 1983 | панель | 2 | нет | 1110,6 | 39 |
| Мещеринский филиал МКУ МО Камынинское Плавского района «ЦКД и БОН» «Мещеринскй Дом культуры» | с. Мешерино | ул. Центральная,18 | 1983 | кирпич | 2 | нет | 1127,8 | 150 |
| Отделение сестринского ухода ГУЗ «Плавская ЦРБ» (больница) | Мещерино | Ул. Заречная, 52 | До 1917 | кирпич | 1 | нет | н/д | 39 |
| ГУЗ «Плавская ЦРБ» Мещеринская амбулатория | Мещерино | Ул. Заречная, 53 | 1960 | шлакоблок | 1 | нет | 70,0 | 6 |

4.11. Поселок Диктатура

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Диктатура (таблица №4.11.1), характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы (таблица №4.11.2) и приведена схема поселения п. Диктатура (рисунок №4.11)

Рисунок 4.11

Таблица 4.11.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| П. Диктатура | 448 | 63 | 7600 | 63 | 7600 | 3 | 234 | 0 | 0 | 60 | 7366 |

Таблица 4.11.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «ЦО№1» | Диктатура | Ул. Школьная, 7 | 1989 | панель | 2 | нет | 1680,0 | 51 |
| МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» | Диктатура | Ул. Школьная, 6 | 1976 | кирпич | 1 | нет | 564,0 | 23 |
| Диктатурский филиал МКУ МО Камынинское Плавского района «ЦКД и БОН»» | Диктатура | Пер. Советский,3 | 1968 | кирпич | 1 | нет | н/д | 1 |

## 4.12. Село Соковнино

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Соковнино (таблица №4.12.1) и приведена схема поселения с. Соковнино (рисунок №4.12)

Рисунок 4.12

Таблица 4.12.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С. Соковнино | 33 | 34 | 1612,5 | 20 | 948,5 | 34 | 1612,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.13. Деревня Урусово

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Урусово (таблица №4.13.1) и приведена схема поселения с. Урусово (рисунок №4.13)

Рисунок 4.1

Таблица 4.13.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Урусово | 78 | 64 | 3499,2 | 44 | 1900,81 | 64 | 3499,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.14. Село Бабурино

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Бабурино (таблица №4.14.1) и приведена схема поселения с. Бабурино (рисунок №4.14)

Рисунок 4.14

Таблица 4.14.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С. Бабурино | 21 | 42 | 1507,8 | 15 | 538,5 | 42 | 1507,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.15. Деревня Тюринка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Тюринка (таблица №4.15.1) и приведена схема поселения д. Тюринка (рисунок №4.15)

Рисунок 4.2

Таблица 4.15.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Тюринка | 9 | 16 | 520 | 0 | 0 | 16 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.16. Деревня Ляпуновка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Ляпуновка (таблица №4.16.1) и приведена схема поселения д. Ляпуновка (рисунок №4.16)

Рисунок 4.16

Таблица 4.16.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Ляпуновка | 3 | 9 | 464,4 | 1 | 29,5 | 9 | 464,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.17. Деревня Есипово

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Есипово (таблица №4.17.1) и приведена схема поселения д. Есипово (рисунок №4.17)

Рисунок 4.17

Таблица 4.17.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Есипово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.18. Деревня Починино

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Починино (таблица №4.18.1) и приведена схема поселения д. Ляпуновка (рисунок №4.18)

Рисунок 4.18

Таблица 4.18.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Починино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.19. Деревня Островки

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Островки (таблица №4.19.1) и приведена схема поселения д. Островки (рисунок №4.19)

Рисунок 4.19

Таблица 4.19.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Островки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.20. Деревня Ивановское

Информация отсутствует

## 4.21. Деревня Ивановское-1

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Ивановсое-1 (таблица №4.21.1) и характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы (таблица №4.21.2).

Таблица 4.21.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Ивановское-1 | 266 | 43 | 4314,2 | 74 | 4314,2 | 13 | 627,9 | 0 | 0 | 61 | 3686,3 |

Таблица 4.21.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивановский филиал МКУ МО Камынинское Плавского района «ЦКД и БОН» Ивановский Дом Культуры | Ивановская-1 | Ул. Нижняя, 1 | 1973 | кирпич | 1 | нет | 278,0 | 82 |

## 4.22. Деревня Ивановское-2

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Ивановское-2 (таблица №4.22.1 ) и приведена схема поселения д. Ивановское-2 (рисунок №4.20)

Рисунок 4.20

Таблица 4.22.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Ивановское - 2 | 1 | 5 | 148,4 | 0 | 0 | 5 | 148,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.23. Деревня Ивановское-3

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Ивановское-3 (таблица №4.23.1) и приведена схема поселения д. Ивановское-3 (рисунок №4.21)

Рисунок 4.21

Таблица 4.23.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Ивановское-3 | 3 | 4 | 156,2 | 0 | 0 | 4 | 156,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.24. Деревня Васильевское

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Васильевское (таблица №4.24.1) и приведена схема поселения д. Островки (рисунок №4.22)

Рисунок 4.22

Таблица 4.24.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Васильевское | 5 | 23 | 793,5 | 1 | 22,8 | 23 | 793,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.25. Деревня Красное

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Красное (таблица №4.25.1) и приведена схема поселения д. Красное (рисунок №4.23)

Рисунок 4.23

Таблица 4.25.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Красное | 16 | 18 | 743,4 | 0 | 0 | 18 | 743,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.26. Деревня Губаревка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Губаревка (таблица №4.26.1) и приведена схема поселения д. Губаревка (рисунок №4.24)

Рисунок 4.24

Таблица 4.26.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Губаревка | 1 | 3 | 88,5 | 1 | 34,2 | 1 | 34,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.27. Деревня Никольское

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Никольское (таблица №4.27.1) и приведена схема поселения д. Никольское (рисунок №4.25)

Рисунок 4.25

Таблица 4.27.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.28. Деревня Чебышовка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Чебышовка (таблица №4.28.1) и приведена схема поселения д. Чебышовка (рисунок №4.26)

Рисунок 4.26

Таблица 4.28.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Чебышовка | 2 | 22 | 760 | 2 | 69,1 | 22 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.29. Деревня Жадомо

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Жадомо (таблица №4.29.1) и приведена схема поселения д. Жадомо (рисунок №4.27)

Рисунок 4.27

Таблица 4.29.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д. Жадомо | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 6 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Источники тепловой энергии

# 5.1. Котельная №9

Котельная №9 с.Камынино Плавского района Тульской области введена в эксплуатацию в 2001 году. Основным топливом на котельной является газ, резервное топливо не предусмотрено.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения с.Камынино котельной №9, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной, технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №9 в 2017 году.

Таблица 5.4.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | Хопер-100 | 2 | 0 |  |

Таблица 5.1.2

Таблица 5.1.3

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №9 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,172 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 3,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0123 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,137 |

## 5.2. Котельная №12

Котельная №12 с.Камынино Плавского района Тульской области введена в эксплуатацию в 1995 году. Основным топливом на котельной является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения с.Камынино котельной №12, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной, технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной  №12 в 2017 году.

Таблица 5.2.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | ПВ-100 | 2 |  |  |

Таблица 5.2.2

Таблица 5.2.3.

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №12 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,17 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 2,44 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0176 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1380 |

5.3. Котельная №10

Котельная №10 с. Мещерино Плавского района Тульской области введена в эксплуатацию в 1994 году, в 2001 году проведена реконструкция. Основным топливом на котельной является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения с. Мещерино котельной №10, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной, технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной  №10 в 2017 году.

Таблица 5.3.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | Десна - 1 | 2 |  |  |

Таблица 5.3.2

Таблица 5.3.2

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №10 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 1,72 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,72 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 10,66 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0724 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,0 |

## 5.4. Котельная №13

Котельная №13 п. Диктатура Плавского района Тульской области введена в эксплуатацию в 1990 году, в 2003 году проведена реконструкция. Основным топливом на котельной является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения п. Диктатура котельной №13, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной, технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной  №13 в 2017 году.

Таблица 5.3.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | ПВ-10 | 3 |  |  |

Таблица 5.3.2

На рисунке 4.21 представлен утверждённый температурный график отпуска тепла 95/70°С.

Таблица 5.3.2

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №13 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 0,258 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,258 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 3,93 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0073 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,12 |

## 5.5. Котельная №15

Котельная №15 с. Мещерино Плавского района Тульской области введена в эксплуатацию в 2004 году, обеспечивает теплоснабжением сестринское отделение ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина», расположенное в п. Мещерино на ул. Заречной. Основным топливом на котельной является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения с. Мещерино котельной №15, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной, технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной  №15 в 2017 году.

Таблица 5.5.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | АОГВ-29 | 2 |  |  |

Таблица 5.3.2

На рисунке 4.21 представлен утверждённый температурный график отпуска тепла 95/70°С.

Таблица 5.5.3

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №15 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 0,058 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,058 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 0,29 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0047 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,014 |

Характеристика котельного оборудования представлена в таблице 5.5.4

Таблица 5.5.4.

| Котельная | Марка котла | Назначение | Тип | Количество |  | Мощность Гкал/ч |  |  |  | Режимные карты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В работе | Одного | Всех | Фактическая | КПД % |  | кг у.т./ Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| № 9 с. Камынино | Хопер-100 | ОТ | В | 2 | 1 | 0,086 | 0,172 | 0,15 | 91,11 |  | 156,8 |
| № 10 с. Мещерино | КВ-ГМ-0,5-115Н | ОТ | В | 2 | 2 | 0,43 | 0,86 | 0,82 | 92,0 |  | 155,28 |
|  | КВ-ГМ-0,3-115Н | ОТ | В | 1 | 0 | 0,258 | 0,258 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 |  | 1,118 |  |  |  |  |
| № 12 с. Сорочинка | ПВ-100 | ОТ | В | 2 | 1 | 0,086 | 0,172 | 0,12 | 83,78 |  | 170,52 |
| № 13 п. Диктатура | ПВ-100 | ОТ | В | 3 | 1 | 0,086 | 0,258 | 0,12 | 90,5 |  | 157,86 |

Тепло от котельных отпускается на нужды отопления по графику 95-70°С и на горячее водоснабжение по графику 65 -55°С.

Схемы теплоснабжения котельных – закрытые двухтрубные для отопления, и четырехтрубные при наличии горячего водоснабжения.

Прокладка тепловых сетей – подземная (бесканальная, в непроходных каналах) и надземная на низких опорах.

Нормативные потери тепла в сетях уточнены Экспертизой, длины и диаметры трубопроводов приняты по данным предприятия.

Во всех котельных установлены приборы учета расходов газа и электроэнергии. На котельных № 9,13 установлены приборы учета холодной воды.

## 5.6. Статистика отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года

Отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года не было.

## 5.7. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии отсутствуют.

5.8 Сводные данные на тепловую энергию

Таблица 5.8.1

| Показатели | Данные из схемы теплоснабжения на 2024 г.* | Утв. 2024 г. | Предложение ЭСО на 2025 г.* | Факт 2021 г. | Факт 2022 г. | Факт 2023 г. | Средний факт за 2021-2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего Западный филиал ООО ККС |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал/год: | - | 63489,36 | 62012,21 | 63063 | 62298 | 60371 | 61911 |
| Потери в ТС ЭСО, Гкал/год: | - | 14415,58 | 14415,58 | 13503,83 | 14325,25 | 10590 | 12806 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск ТЭ, кг у.т./Гкал | - | 160,08 | 160,08 | 160,55 | 158,98 | 158,35 | 159,35 |
| *Если при расчете тарифа учтена показатели котельных из схем теплоснабжения нескольких муниципальных образований (далее – МО), необходимо сделать с разбивкой по каждому МО. |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Камынинское Плавский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал/год: | 2358 | 2357,37 | 2281,79 | 2378 | 2367 | 2100 | 2282 |
| Потери в ТС ЭСО, Гкал/год: | 548 | 430,59 | 430,59 |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск ТЭ, кг у.т./Гкал | - | 158, 40 | 158, 40 |  |  |  |  |

Факты полезного отпуска ТЭ за 2023 г.

Таблица 5.8.2

| Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск по группам потребителей и видам нагрузки, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  | Бюджет |  | Прочие |  | Собственное производство |  |  | Всего, Гкал/год |
|  | ОТ | ГВС | ОТ | ГВС | ОТ | ГВС | ОТ | ГВС | ТХ |  |
| Западный филиал ООО ККС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные котельные (по каждой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 9 | 0,00 | 0,00 | 279,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 279,54 |
| № 10 | 669,70 | 0,00 | 700,86 | 0,00 | 18,37 | 0,00 |  |  |  | 1388,93 |
| № 12 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 198,00 |
| № 13 | 0,00 | 0,00 | 233,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 233,94 |
| ИТОГО | 669,7 | 0,00 | 1412,34 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,41 |

# 6. Тепловые сети

6.1. Структура тепловых сетей МО Камынинское Плавского района

Транспорт тепла от источника теплоснабжения осуществляется по распределительным сетям.

6Система теплоснабжения МО Камынинское Плавского района построена по радиальной схеме, утвержденный температурный график от котельных составляет 95/70 С⁰. Прокладка сетей надземная и канальная, двухтрубная.

Для качественного и надежного теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей с использованием новых теплоизоляционных материалов, прокладка новых.

Ниже приведены данные о протяженности тепловых сетей от котельных расположенных на территории муниципального образования Камынинское Плавского района.

Таблица 6.1

| Наименование участка | Протяженность трубопроводов, м | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №9 | 320 | 160 |
| Котельная №10 | 2277 | 1138,5 |
| Котельная №12 | 440 | 220 |
| Котельная №13 | 302 | 151 |
| Котельная №15 | 177 | 88,5 |

6.2. Данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети

Ниже представлены исходные данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети.

Таблица 6.2

| Величина | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температурный график работы тепловой сети | °С | 95.00/70.00 |
| Средние за расчетный период температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах | "С | 58,74/47,06 |
| Средняя за расчетный период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии | "С | 5.00 |
| Средняя за расчетный период температура наружного воздуха | °с | -3.00 |
| Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях) | °с | 15.00 |
| Средняя за расчетный период температура грунта на средней глубине заложения трубопроводов | °с | 5,6 |
| Прогнозная продолжительность расчетного периода | час | 4968 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для заполнения | °С | 48.00 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для испытаний | °С | 15.00 |
| Температура воды используемой для заполнения в летний период | "С | не учитывается |
| Продолжительность летнего периода в течении, которого трубопроводы поддерживаются заполненными | час | не учитывается |
| Средняя за летний период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии | °С | не учитывается |

## Схема тепловых сетей от котельной №10 с. Мещерино

Рисунок 6.1

## 6.3. Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от повышения давления в системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Камынинское не предусмотрена.

## 6.4. Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях за последние пять лет

Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Камынинское не ведется.

### 6.5. Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности

Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности, не предоставлена.

### 6.6. Физическое состояние тепловых сетей по данным последней диагностики

Фактическое состояние тепловых сетей неудовлетворительное, что связано с большим сроком их эксплуатации.

### 6.7. Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях

Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях и теплосетевых объектах проводятся в межотопительный период.

Процедура летних ремонтов тепловых сетей осуществляется согласно мероприятиям по подготовке к предстоящему отопительному сезону в соответствии с обязательными требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003г. и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России № 229 от 19.06.2003г.

## 6.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Камынинское Плавского района  отсутствуют.

## 6.9. Бесхозные тепловые сети и выбор организации для их эксплуатации

Бесхозные тепловые сети, которые никто не обслуживает  в зонах СЦТ муниципального образования Камынинское Плавского районаотсутствуют.

# 7. Существующие тепловые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения

В таблице 7.1 представлен баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по источникам тепла СЦТ муниципального образования Камынинское Плавского района.

Таблица 7.5

Баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по теплоисточникам СЦТ

| Источник теплоснабжения | Основное оборудование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в теплов ых сетях), Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источником тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 | 2хХопер-100 | 0,172 | 3,01 | 0,172 | 0,137 | 0,0123 | 0,15 | 0,02 |
| Котельная №10 | 2хДесна-1 | 1,72 | 10,66 | 1,72 | 1,0 | 0,0724 | 1,07 | 0,65 |
| Котельная №12 | 2хПВ-100 | 0,172 | 2,44 | 0,172 | 0,138 | 0,0176 | 0,16 | 0,02 |
| Котельная №13 | 3хПВ-100 | 0,258 | 3,93 | 0,258 | 0,108 | 0,0073 | 0,12 | 0,14 |
| Котельная №15 | 2хАОГВ-29 | 0,058 | 0,29 | 0,058 | 0,014 | 0,0047 | 0,02 | 0,04 |
| Итого: | х | 2,38 | 20,33 | 2,38 | 1,397 | 0,1143 | 1,52 | 0,87 |

# 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 8.1. Вид и годовое потребление основного топлива для каждого источника тепла, характеристики основного топлива

Основным топливом для всех источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения является природный газ со средней калорийностью 8 067ккал/нм3

Все источники тепла имеют один ввод газа.

Годовое потребление газа источниками тепла, эксплуатируемым Западным филиалом ООО «ККС»,  расположенным на территории муниципального образования Камынинское Плавского района, за 2017 год  представлено в таблице 8.1.

Таблица 8. 6  Потребление газа источниками тепла СЦТ

| Источник тепла | Ед.измерения | Годовое потребление газа |
| --- | --- | --- |
| Котельная №9 | тыс.м3 | 44,243 |
| Котельная №10 | тыс.м3 | 276,296 |
| Котельная №12 | тыс.м3 | 44,019 |
| Котельная №13 | тыс.м3 | 55,878 |
| Котельная №15 | тыс.м3 | 18,506 |
| ИТОГО: | тыс.м3 | 438,942 |

## 8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможность
их складирования и поставки в соответствии с нормативными требованиями

Котельные расположенные на территории муниципального образования Камынинское Плавского района не имеют резервного и аварийного топлива.

# 9. Безопасность и надежность теплоснабжения

Повышение надежности системы теплоснабжения является одной из важнейших задач службы эксплуатации. Развитие крупных систем теплоснабжения, износ тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение аварийности теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Отсутствуют какие-либо нормативные документы по надежности систем теплоснабжения. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р = Мотnот/Мп,

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; Мп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = Qав/Q,

где Qав - аварийный недоотпуск теплоты за год; Q - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

# 10. Тарифы на тепловую энергию

10.1 Действующие тарифы на тепловую энергию

## Действующие тарифы на тепловую энергию в соответствии Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 г. №58/2 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии, на теплоноситель, на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской области на 2018 год долгосрочных периодов регулирования 2015-2019, 2016 - 2018, 2016 - 2019 и 2017-2020 гг." представлены ниже.

# Таблица 10.1 Скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Западным филиалом ООО "ККС" в Плавском районе по котельным №9,12,13,15 для бюджетных потребителей на 2018 год долгосрочного периода регулирования 2015 - 2019 гг.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| 1. | Западный филиал ООО "ККС" по котельным № 9,12, 13, 15 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
|  |  | # для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 3496,55 | - | - | - | - | - | 3648,34 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3648,34 | - | - | - | - | - | 3557,07 | - |  | - | - | - | - |  |

# Таблица 10.2 Скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Западным филиалом ООО "ККС" в Плавском районе по котельным №10 с передачей по котельной №16 на 2018 год долгосрочного периода регулирования 2015 - 2019 гг.

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар | вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| 1. | Западный филиал ООО "ККС" по котельной № 10 с передачей по котельной N 16 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 2306,68 | - |  | - | - | - | - | 2347,32 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2347,32 | - |  | - | - | - | - | 2524,00 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | # население (тарифы указываются с учетом ндс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 2721,88 | - | - |  | - | - | - | 2769,84 | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2769,84 | - | - |  | - | - | - | 2978,32 | - | - |  | - |  | - | - |

## 10.2. Плата за подключение к тепловым сетям

Плата за подключение новых абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Камынинское Плавского района не предусмотрена.

## 10.3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности источникам тепла систем централизованного теплоснабжения  муниципального образования Камынинское Плавского района не производится.

10.4. Полезный отпуск от котельных

Таблица 10.4

| Наименование котельной | Полезный отпуск на 2025 г., тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Западный филиал ООО «Компания коммунальной сферы» Плавский район | 2,282 |

## 11. Перспективное развитие системы теплоснабжения муниципального образования Камынинское Плавского района

Ниже представлены перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда (таблица №11.1.1.), перспективы модернизации системы теплоснабжения объектов социальной и иных сфер (таблица №11.1.2), перспективы расширения жилищного фонда.

Таблица 11.1.1

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов, переводимых на газовые источники теплоснабжения, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объемы потребления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017-2021 |  | 2022-2027 |  |
|  |  | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 |
| С.Камынино | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Сорочинка | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Боняково | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Бохино | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Губа | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Средние Мармыжи | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Нижние Мармыжи | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пос.Первое Мая | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пос.Новоселки | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.1.2

| Наименование населенного пункта, объекта | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий по годам, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| МКУ «Камынинский ЦКД и БОН» | Замена системы отопления |  |  |  |  |  | 0,7 |  |

Таблица 11.1.3

| Наименование населенного пункта, описание зоны перспективной застройки | Кол-во и тип домов, ед. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2027 |
| С.Камынино | 3 одноквартирные | Землеустроительные работы | Землеустроительные работы | Строительство домов |  |  |  |  |
| С.Сорочинка | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Боняково | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Бохино | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Губа | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Средние Мармыжи | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Нижние Мармыжи | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Пос.Первое Мая | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Пос.Новоселки | Нет |  |  |  |  |  |  |  |

Ниже представлены перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда.

Таблица 11.1.4

| Наименование населенного пункта | Кол-во домов, переводимых на газовые источники теплоснабжения, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий, прогнозируемые объемы потребления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017-2021 |  | 2022-2027 |  |
|  |  | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 | ед. | нм3 |
| С. Соковнино | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |

11.1 Реконструкция тепловых  сетей  от котельных

Таблица 11.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без ,НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Реконструкция тепловой сети от котельной №10 | 2030 | 2030 | 4944,5 |
| 7 | Реконструкция тепловой сети от котельной №13 | 2027 | 2027 | 929,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 5873,6 |

12.  Перечень мероприятий инвестиционной программы

В таблице 12.1 представлен перечень мероприятий инвестиционной программы на 2026 – 2030 гг..

Таблица 12.1

| N п/п | Наименование мероприятий | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №10 | 0,57 | 2030 | 2030 | 4 944,47 | 224,68 | 4 719,79 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от котельной №13 | 0,23 | 2027 | 2027 | 929,09 | 41,05 | 888,03 |
| ИТОГО по программе |  | 0,8 |  |  | 5873,56 | 265,73 | 5607,82 |

13. Общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей

В таблице 13.1 представлен общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей  на 2026 – 2030 гг..

Таблица 13.1

| N п/п | Наименование мероприятий | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №10 | 0,57 | 2030 | 2030 | 4 944,47 | 224,68 | 4 719,79 |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-1 - К10-5 от котельной №10 (ОТ), Дн 108/108, L=97,7 м, Надземная, ППУ | 0,2 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-5 - К10-5а от котельной №10 (ОТ), Дн 76/76, L=33,7 м, Надземная, ППУ | 0,07 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-5а - Мещерино, Центральная 11 от котельной №10 (ОТ), Дн 76/76, L=4,8 м, Надземная, ППУ | 0,01 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-5а - Мещерино, Центральная 11 от котельной №10 (ОТ), Дн 76/76, L=12,2 м, Надземная, ППУ | 0,02 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-6а - Мещерино, Центральная 9 от котельной №10 (ОТ), Дн 57/57, L=42,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,09 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-6 - К10-6а от котельной №10 (ОТ), Дн 159/159, L=17,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,03 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-7 - К10-7а от котельной №10 (ОТ), Дн 89/89, L=21,1 м, Надземная, ППУ | 0,04 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-7а - К10-8 от котельной №10 (ОТ), Дн 89/89, L=21,2 м, Надземная, ППУ | 0,04 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К10-8 - Мещерино, Магистральная 1А от котельной №10 (ОТ), Дн 32/32, L=35,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,07 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от котельной №13 | 0,23 | 2027 | 2027 | 929,09 | 41,05 | 888,03 |
| - | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №13 - Диктатурская ООШ от котельной №13 (ОТ), Дн 76/76, L=66,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,13 | 2027 | 2027 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети Котельная №13 - Детский сад "Лучик" от котельной №13 (ОТ), Дн 76/76, L=49,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,1 | 2027 | 2027 | - | - | - |