АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02.10.2024 | №1370 |
| --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района Тульской области на 2024-2034 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 24 Устава муниципального образования город Плавск Плавского района, ст.ст. 34, 41 Устава муниципального образования Плавский район Администрация муниципального образования Плавский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района Тульской области на 2024-2034 гг. (Приложение №1).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Плавский район |  | А.Р. Гарифзянов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 02.10.2024 №1370

Схема водоснабжения муниципального образования 
г. Плавск Плавского района

Тульской области на 2024-2034 гг.

Плавск 2024 г.

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения | 7 |
| 2 | Глава 2 |  |
| 2.1. | Раздел 1 Существующее положение в сфере водоснабжения г. Плавск | 7 |
| 2.1.1. | Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления | 8 |
| 2.1.2. | Структура системы водоснабжения МО г. Плавск и территориально-институционального деления МО г. Плавск на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО г. Плавск | 10 |
| 2.1.3. | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 11 |
| 2.1.4. | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности | 15 |
| 2.1.5. | Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) | 17 |
| 2.1.6. | Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды | 18 |
| 2.1.7. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей | 20 |
| 2.1.8. | Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 23 |
| 2.1.9. | Описание территории МО г. Плавск, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 24 |
| 2.1.10. | Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении г. Плавск | 25 |
| 2.2. | Раздел 2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 27 |
| 2.2.1. | Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления | 29 |
| 2.2.2. | Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 30 |
| 2.2.3. | Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 31 |
| 2.2.4. | Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей | 31 |
| 2.2.5. | Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки | 31 |
| 2.2.6. | Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | 33 |
| 2.2.7. | Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения | 35 |
| 2.2.8. | Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации | 36 |
| 2.2.9. | Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения | 46 |
| 2.2.10. | Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет | 47 |
| 2.2.11. | Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 47 |
| 2.2.12. | Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды | 48 |
| 2.2.13. | Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы | 49 |
| 2.2.14. | Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций | 49 |
| 2.2.15. | Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям | 51 |
| 2.2.16. | Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций | 52 |
| 2.2.17. | Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения города Плавска | 52 |
| 2.3. | Раздел 3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 53 |
| 2.3.1. | Фактическое и ожидаемое потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное) | 53 |
| 2.3.2. | Описание территориальной структуры потребления воды, согласно отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций | 54 |
| 2.3.3. | Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 55 |
| 2.3.4. | Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 55 |
| 2.3.5. | Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей) | 55 |
| 2.3.6. | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 56 |
| 2.3.7. | Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту | 56 |
| 2.3.8. | Перечень объектов нового строительства, в том числе: объектов жилищного фонда, объектов общественного фонда | 57 |
| 2.3.9. | Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства | 58 |
| 2.3.10. | Карта расчетных элементов деления территории | 59 |
| 2.3.11. | Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане (по состоянию на 01.10.2024) | 59 |
| 2.3.12. | Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях | 60 |
| 2.3.13. | Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз | 59 |
| 2.3.14. | Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений | 60 |
| 2.4. | Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы водоснабжения | 60 |
| 2.4.1. | План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения | 63 |
| 2.4.2. | Оценка капитальных затрат в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов систем водоснабжения | 63 |
| 2.4.3. | Оценка мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений) | 64 |
| 2.5.1. | Раздел 5 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей | 64 |
| 2.5.2. | План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 65 |
| 2.5.3. | Оценка капитальных затрат на развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 65 |
| 2.5.4. | План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 65 |
| 2.5.5. | Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке | 65 |
| 2.5.6. | Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки | 65 |
| 2.5.7. | Схема зонирования водопроводной сети | 66 |
| 2.5.8. | Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 67 |
| 2.5.9. | Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов (трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 67 |
| 2.6. | Раздел 6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 68 |
| 2.7. | Раздел 7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. | 69 |
| 2.8. | Раздел 8 Решение по бесхозяйным сетям | 69 |
| 2.9. | Раздел 9 Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения | 69 |
| 2.9.1. | Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО г. Плавск | 69 |
| 2.9.2. | Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО г. Плавск | 69 |
|  | Приложение | 70 |

Глава 1

Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения

См. Приложение №1

Глава 2

Раздел 1

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения г. Плавск

Городское поселение муниципальное образование город Плавск Плавского района входит в состав муниципального образования Плавский район.

Площадь поселения составляет 18,64 кв.км. В состав городского поселения входит 1 населенный пункт г. Плавск. Общая  численность населения на 01.01.2024 года - 15711 человек.

МО г. Плавск расположен в южной части Тульской области на р. Плава (бассейн р. Упы). Территория МО г.Плавск граничит с муниципальными образованиями Плавского района :

- с юга  с МО Камынинское;

- с севера и с  запада с МО Пригородное;

- с востока  с  землями Щекинского   района  Тульской  области.

Территория  МО г. Плавск Плавского  района  Тульской области расположена в пределах южного крыла Московского артезианского бассейна и является в основном областью питания водоносных горизонтов южного  крыла Московской синеклизы.

На описываемой территории в отложениях четвертичной системы, мезозоя, нижнего карбона и верхнего девона выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

1.	Водоносный горизонт совместных четвертичных отложений;

2.	Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт;

3.	Воды покровных отложений;

4.	Воды спорадического распространения днепровской морены;

5.	Подднепровский флювиогляционный водоносный горизонт;

6.	Воды спорадического распространения в отложениях аптского яруса;

7.	Яснополянский водоносный горизонт;

8.	Упинский водоносный горизонт;

9.	Хованско-Лебедянский водоносный комплекс;

Территория города находится в зоне интенсивного водообмена. Здесь эрозионная сеть прорезает всю водонасыщенную толщу верхней зоны, вплоть до Хованско-Лебедянского комплекса. Воды пресные, по химическому составу гидро-карбонатно-кальциевые и кальциево-магниевые и лишь примерно с глубины 120,0 м ниже вреза эрозионной сети, воды слабо минерализованные.

Водоснабжение г. Плавска основано на водах  Хованско-Лебедянских отложений. Воды Хованско-Лебедянского  комплекса на описываемой территории в основном пресные, гидрокарбонатные натриево-кальциевые. Минерализация вод составляет от 1,0 до 0,6 г/л, преобладает 0,2-0,4 г/л. Общая жесткость колеблется в пределах 4,7-7,3 мг/экв, преобладает  4-5 мг/экв., то есть воды умеренно-жесткие. Подземные  воды Хованско-Лебедянского водоносного комплекса почти повсеместно являются напорными.

2.1.1. Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Плавска  являются подземные воды Хованско-Лебедянского  водоносного  комплекса и Упинского водоносного  горизонта.

Отбор  подземных  вод  осуществляется  для  водоснабжения населения г. Плавска,  обеспечения  производственных  нужд предприятий,  а  также для обеспечения  водой прочих организаций.

Городской комплекс водоснабжения водопровод обслуживается  муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Плавск Плавского района «Плавский водоканал» (МУП «Плавский водоканал»).

Водоснабжение г. Плавска осуществляется от 3-х городских водозаборов и 6-ти комплексов водозаборных сооружений:

1. Водозабор  №1 расположен в центре г. Плавска, по ул. Свободы д. 7. В границах водозабора находится 3 артскважины, функционируют из которых только 2. Поднимаемая вода от каждой из артскважины поступает в два накопительных резервуара чистой воды объёмом по 250 м3. Водоподготовка поднимаемой воды не производится. Из РЧВ вода поступает на насосную станцию II подъёма и далее в водопроводную сеть города. На насосном оборудовании установлен частотный преобразователь, позволяющий регулировать давление в системе. Следует отметить, что на сегодняшний день функционирующих скважин  более чем достаточно для поддержания необходимого уровня воды в РЧВ.

Артскважины имеют первый пояс ЗСО радиусом 30 м, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

2. Водозабор №2 находится в юго-западной части г. Плавска в долине р. Локна. В границах территории водозабора находится 1 артскважина, вторая артскважина расположена на расстоянии  400 м от объекта. Поднимаемая вода из артскважин поступает в 2 накопительных РЧВ объёмом по 500 м3. Водоподготовка поднимаемой воды не производится, предусмотренная проектом хлораторная не функционирует. Из РЧВ вода поступает на насосную станцию II подъёма и далее в водопроводную сеть города. На насосном оборудовании установлен частотный преобразователь, позволяющий регулировать давление в системе.

Артскважины имеют первый пояс ЗСО радиусом 45-50 м, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

3. Водозабор №3 расположен на правом берегу р. Плава у железнодорожного моста Московской железной дороги в г. Плавске на ул. Свердлова. В границах водозабора находятся 5  артскважин.  Из 4-х артскважин по общей всасывающей линии вода поступает в насосную станцию и далее в водопроводную сеть города. Пятая артскважина не эксплуатируется. На насосном оборудовании установлен частотный преобразователь, позволяющий регулировать давление в системе. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Артскважины имеют первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют. Объекты водозабора огорожены забором.

4. Водозабор  №4 находится в центре города Плавска по ул. Победы,5 на территории производственного предприятия «Баско». В границах водозабора имеется 2 артскважины,  поднимаемая вода от которых поступает в водонапорную башню. Данный водозабор служит резервным источником водоснабжения котельной №5. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

5. Водозабор №5 находится в южной части города Плавска на ул. Луговая. В границах водозабора находится 1 артскважина с водонапорной башней (не используется), поднимаемая вода от которой напрямую поступает в водопроводную сеть города. На насосном оборудовании скважины установлен частотный преобразователь, позволяющий регулировать давление в системе. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Артскважина имеет первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

6. Водозабор №6 находится в северной части города Плавска на территории п. Белая Гора. В границах водозабора расположены 2 артскважины. Подача питьевой воды в централизованную водопроводную сеть осуществляется от одной, вторая обеспечивает водоснабжение котельной №16. На насосном оборудовании скважин  установлены частотные преобразователи, позволяющие регулировать давление в системе. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Артскважины имеют первый пояс ЗСО радиусом 30 м, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

7. Водозабор №7 находится на территории п. Агролес. В границах водозабора расположены 2 артскважины, поднимаемая вода от которых поступает в водонапорную башню,  а затем в водопроводную сеть поселка. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Артскважины не имеют первого пояса ЗСО, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

8.  Водозабор №8 расположен в южной части города Плавска по ул. Заводская. В границах водозабора расположена одна артскважина, поднимаемая вода от которой поступает в водонапорную башню,  а затем в водопроводную сеть города. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Артскважина имеет первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют.

9. Водозабор №9 находится в восточной части города Плавска по  ул. Островского. В границах водозабора расположена одна артскважина  и водонапорная башня. Данный водозабор для подъема воды не используется. Водоснабжение улицы Островского обеспечивается через перемычку (труба ПНД-ДУ63) от водопроводной сети ул. Луговая (от водозабора №5).

Все  артезианские скважины  работают  в  автоматическом  режиме.

Рис. 1 Упрощенная схема работы водозаборов №№3-9

Рис. 2  Упрощенная схема централизованного водоснабжения насосных станций водозаборов  №1, №2

1 – источник водоснабжения (скважина, или группа скважин); 2 — водоподъемник; 3 – сборный резервуар; 4 – насосная станция второго подъема; 5 — установка для обеззараживания воды; 6 – водовод; 7 – водонапорная башня; 8 – распределительная сеть

2.1.2. Структура системы водоснабжения МО г. Плавск и территориально-институционального деления МО г. Плавск на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО г. Плавск

Эксплуатация системы водоснабжения г. Плавска  возложена на МУП «Плавский водоканал», которое в соответствии с постановлением администрации МО Плавский район от 02.10.2024 года № 1369 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Плавск Плавского района»  является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения г. Плавска.

Организация находится по адресу: 301470  Тульская область г. Плавск  ул. Коммунаров д.45.

Генеральный директор: Синенков Алексей Михайлович. Тел. 8(48752) 2-24-30.

Все объекты водоснабжения находятся в собственности МО город Плавск Плавского района и в 2024 годы переданы в МУП «Плавский водоканал» в хозяйственное ведение.

2.1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. В зоне обслуживания МУП «ВКХ» имеется 18 артскважин, 14 из которых  эксплуатируется для организации водоснабжения потребителей МУП ВКХ. Ввод объектов водоснабжения в эксплуатацию осуществлялся в период с 1917 по 1993 гг. Общая протяженность сетей, находящихся в МО г. Плавск составляет 69,2 км., срок эксплуатации 30-50 лет.

Таблица 2.1.3.1 Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения

| № п/п | Характер информации | Характеристика подземного источника |
| --- | --- | --- |
| Водозабор №1 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в центре г. Плавска по ул. Свободы,7 Год ввода в эксплуатацию - до 1917г. В 1967-1972гг. проведена реконструкция. В составе: - скважина №1-1967г. /ЭЦВ-8-16-140 /-переведена в наблюдательную; - скважина №2-1972 г. /ЭЦВ 10-120-60/ -рабочая; - скважина №3-1972 г. / ЭЦВ 10-120-60/ -рабочая; - резервуары чистой воды емк. 2х.250=500м3 - центробежные насосы Д. 200-95, 3ед. Проектная мощность при работе двух насосов составляет-4608м3/сутки |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Все скважины водозабора имеют первый пояс ЗСО радиусом 15-30 м. В пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. Насосная станция II подъема и резервуары чистой воды огорожены забором из металлической сетки. В пределах водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. Обеззараживание воды предусмотрено с применением бактерицидной установки. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Общая протяженность водопроводных сетей - 49529 м.п. - материал – чугун, сталь. - диаметр трубопроводов от 25 до200мм. - износ -81,3% |
| Водозабор №2 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в юго-западной части г. Плавска в долине р. Локна. Год ввода в эксплуатацию 1977-1980гг. В составе 2 рабочих скважин, пробуренных на Плавский водоносный безнапорный горизонт. Скважины расположены на расстоянии 400 м друг от друга на правобережной пойме р. Локна: - скважина №1-1978г. /ЭЦВ 10-120-60/ -рабочая; - скважина №2-1980г. /ЭЦВ 10-120-60/ -рабочая; -резервуары чистой воды емк. 2х500=1000м3. Проектная мощность составляет-4608м3/сутки |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Водозаборные скважины (№№ 1,2) имеют первый пояс ЗСО радиусом 45-50 м. В пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. Насосная станция II подъема и резервуары чистой воды огорожены забором из металлической колючей проволоки. В пределах площади водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. Для обеззараживания воды предусмотрена хлораторная. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей - 6026,1м.п. - материал – сталь. - диаметр трубопроводов от 100 до250мм. - износ -81,3% |
| Водозабор №3 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Расположен на правом берегу р. Плава у железнодорожного моста Московской железной дороги в г. Плавске по ул. Свердлова Год ввода в эксплуатацию – до 1917года В составе: -скважины №1,2,3,4 пробурены до 1917г. объедены в одну всасывающую линию диаметром 150мм; - скважина №5 не эксплуатируется; - насос ЦНС-38-66- рабочий, ВКС10-54 –резерв, 2 ед. Проектная мощность составляет-729,6 м3/сутки. |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Водозаборные скважины имеют первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м. В пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. Насосная станция I подъема огорожена забором. В пределах площади водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей - 4797м.п. - материал – чугун, сталь. - диаметр трубопроводов от 25 до150 мм. - износ -81,3% |
| Водозабор №4 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в центре города Плавска по ул. Победы на территории промышленного предприятия «Баско» Год ввода в эксплуатацию – 1970. В составе: - скважина №1, ЭЦВ 8-25-125/ не эксплуатируется: - скважина№2, ЭЦВ 8-25-125/ не эксплуатируется. Проектная мощность составляет-1280м3/сутки. |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Водозаборные скважины имеют первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м. в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. Скважины находятся на территории промышленных предприятий: ООО «Баско» в районе котельной №5 |
| 3 | Технология водоподготовки | - водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей (в составе водозабора №1) . |
| Водозабор №5 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в южной части города Плавска по ул. Луговая. Год ввода в эксплуатацию-1993г. В составе: - скважина / ЭЦВ 6-10-110/ -рабочая, водонапорная башня Рожновского. Проектная мощность составляет-192м3/сутки |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Водозаборная скважина имеют первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м. в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. В пределах площади водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей - 1000м.п. - материал – чугун, сталь. - диаметр трубопроводов 50 -100 мм - износ 65 % |
| Водозабор №6 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в северной части города Плавска на правом берегу р. Плава на территории п. Белая Гора. Год ввода в эксплуатацию - 1972г. В составе: - скважина №1 1972г-./ ЭЦВ 8-40-120/ -рабочая (для МКД) - скважина №2 1972г.-/ ЭЦВ 8-25-150/ -рабочая (котельная №16) Проектная мощность составляет-1248м3/сутки |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Скважины водозабора имеют первый пояс ЗСО радиусом 30 м., Территории ограждены забором, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. В пределах площади водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей -5050м.п. - материал – чугун, сталь. - диаметр трубопроводов 50-100 мм - износ 81,3% |
| Водозабор №7 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится на территории п. Агролес. Год ввода в эксплуатацию -1965 г. В составе: - скважина №1 1965 г-./ ЭЦВ 6-10-110/ -рабочая; - скважина №2 1965 г.-/ ЭЦВ 6-10-110/ -рабочая, водонапорная башня Рожновского. Проектная мощность составляет- 192 м3/сутки |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | - Скважины водозабора не имеют первого пояса ЗСО, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод – отсутствуют. - В пределах площади водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | - водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей - 1315 м.п. - материал – чугун, сталь. - диаметр трубопроводов 25-100 мм - износ 81,1% |
| Водозабор №8 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в южной части города на территории транспортного предприятия Плавское ОП ООО «Тульская ТК» (ул. Заводская) Год ввода в эксплуатацию - 1975 г. В составе: - скважина №1 1972г-./ ЭЦВ 6-10-110/ -рабочая, ВБ-25 Проектная мощность составляет-192 м3/сутки |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Скважина водозабора имеет первый пояс ЗСО радиусом 15 м., Территория ограждена забором, в пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей (в составе водозабора №1) . |
| Водозабор №9 |  |  |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | Находится в восточной части города Плавска по ул. Островского Год ввода в эксплуатацию - 1971г. В составе: - скважина/ ЭЦВ 8-25-125/ не эксплуатируется, водонапорная башня ВБ-27. Проектная мощность составляет-480м3/сутки. |
| 2 | Наличие ЗСО первого, второго поясов. | Водозаборная скважина имеет первый пояс ЗСО радиусом 15-20 м. В пределах участка водозабора источники загрязнения подземных вод отсутствуют. В пределах площади водозабора нет промышленных предприятий, кладбищ и других источников загрязнения подземных вод. |
| 3 | Технология водоподготовки | Водоподготовка питьевой воды проектом не предусмотрена. |
| 4 | Сборные водопроводные сети и водопроводы | Протяженность водопроводных сетей -1500м.п. - материал – чугун, сталь. - диаметр трубопроводов от 25 до 100 мм - износ 83% |

2.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности

Исходная вода соответствует нормативным значениям по качеству. Качество воды из артезианских скважин соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. Протоколы лабораторных испытаний см. в Приложении №2

Основными проблемами являются:

- снижение качества подземной воды;

- нарушение очистки сточных вод и загрязнение  речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

Обеззараживание воды производится:

- с помощью установки обеззараживания воды ОДВ-200 вертикального исполнения, установленной на водозаборе № 1;

- путём введения раствора гипохлорита натрия марки А при концентрации активного хлора 50 мг/л в накопительной емкости (резервуар чистой воды) на водозаборе № 1 и № 2.

При необходимости дезинфекция водопроводной сети от водозабора № 1 проводится через накопительные емкости (резервуары чистой воды) объемным методом. При расчете количества гипохлорита натрия марки А учтена протяженность сети и объем воды в емкости, а именно:

- протяженность сети от ВЗУ № 1 – 47 км;

- диаметр сети от ВЗУ - 100 мм;

- объем РЧВ – 500 м3;

- общий объем сети с учетом емкости и вероятных потерь (3%) – 881 м3.

Дезинфекция проводится путем 5-кратного введения (каждый час) рабочего раствора гипохлорита натрия марки А с содержанием активного хлора 190 мг/л в количестве 35 кг (19%-ный раствор) в накопительную емкость (резервуар чистой воды) до достижения значении концентрации остаточного хлора 0,5 мг/л в накопительной емкости (резервуаре чистой воды) и концентрации остаточного хлора в точках водоразбора (у населения) – 0,3-0,5 мг/л.

Дезинфекция водопроводной сети от водозабора № 2 проводится через накопительные емкости (резервуары чистой воды) объемным методом. При расчете количества гипохлорита натрия марки А учтена протяженность сети и объем воды в емкости, а именно:

- протяженность сети от ВЗУ № 2 – 6 км;

- диаметр сети от ВЗУ - 100 мм;

- объем РЧВ – 1000 м3;

- общий объем сети с учетом емкости и вероятных потерь (3%) – 1050 м3.

Дезинфекция проводится путем 5-кратного введения (каждый час) рабочего раствора гипохлорита натрия марки А с содержанием активного хлора 190 мг/л в количестве 50 кг (19%-ный раствор) в накопительную емкость (резервуар чистой воды) до достижения значении концентрации остаточного хлора 0,5 мг/л в накопительной емкости (резервуаре чистой воды) и концентрации остаточного хлора в точках водоразбора (у населения) – 0,3-0,5 мг/л.

Артезианские скважины

2.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Водозаборы

Технологические зоны действия водозаборов

2.1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Таблица

2.1.6.1 Показатели энергоэффективности эксплуатируемых водозаборных сооружений

| № п/п | Водозаборный комплекс | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем поданной воды, тыс. м3 | Затраты эл/энергии, тыс. кВт*ч | Удельный показатель затрат эл/энергии, кВт*ч/куб. м | Объем поданной воды, тыс. м3 | Затраты эл/энергии, тыс. кВт*ч | Удельный показатель затрат эл/энергии, кВт*ч/куб. м |
| 1 | Водозабор № 1 (г. Плавск, ул. Свободы, 7) | 746 | 950 | 1,27 | 809,4 | 989,7 | 1,223 |
| 2 | Водозабор № 2 (г. Плавск, р-он реки Локна) | 400 | 553,3 | 1,38 | 408,2 | 550,9 | 1,35 |
| 3 | Водозабор № 3 (г. Плавск, ул. Свердлова) | 199 | 112,2 | 0,56 | 220,5 | 124,3 | 0,564 |
| 4 | Водозабор №4 (г. Плавск, ул. Победы, д.1, ООО «Баско») | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Водозабор № 5 (г. Плавск, ул. Луговая) | 18 | 14 | 0,78 | 35,8 | 28,1 | 0,785 |
| 6 | Водозабор № 6 (г. Плавск, п. Белая Гора) | 154 | 106 | 0,69 | 132,4 | 160,9 | 1,215 |
| 7 | Водозабор №9 (ул. Островского) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего |  | 1517 | 1735,5 | 1,14 | 1615,1 | 1860,8 88 | 1,152 |

Как видно из таблицы в период с 2022-2023 гг. наблюдается ухудшение общего удельного показателя затрат электроэнергии на подъём и транспортировку воды, в большей степени связанного с повышением износа установленного оборудования и разбалансированности гидравлических режимов систем в целом.

Таблица 2.1.6.2. Характеристика эксплуатируемых насосных станций

| № п/п | Наименование | Марка насоса, мощность электродвигателя | Работа/Резерв | Наличие ЧРП | Наличие приборов учёта | Год ввода | Износ, % |  | Рабочее давление, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | бух. | физ. |  |
| 1 | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водозабор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 2 подъема | 1Д 200-90, 90 кВт | Работа - 2 шт./ Резерв - 1 шт. | есть | нет | 2021 | 62 | 88 | 7,8 |
| 1.2 | Водозабор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 2 подъема | 1Д 200-90А, 75 кВт | Работа - 1 шт./ Резерв - 2 шт. | есть | нет | 2024 | 62 | 86 | 6,8 |
| 1.3 | Водозабор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 2 подъема | ЦНС-38-66, 22 кВт | Работа - 1 шт./ Резерв - 1 шт. | есть | нет | 1980 | 62 | 90 | 2,5 |

Таблица 2.1.6.3 Показатели реализации воды  эксплуатируемых насосных станций

Водозабор №1

ЭЦВ 8-16-140 остановлен, ЭЦВ 10-120-60, ЭЦВ 10-120-60 Проектная мощность при работе двух насосов составляет-4608м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 809419 м3 (в среднем -2217,57 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила- 500970 м3 (в среднем – 1372,5 м3/сутки)

Водозабор №2

ЭЦВ 10-120-60, ЭЦВ 10-120-60 Проектная мощность при работе двух насосов составляет-4608м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил - 408258 м3 (в среднем – 1118,52 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила -255776 м3 (в среднем – 700,76 м3/сутки)

Водозабор №3

Насос ЦНС-38-66- рабочий и ВКС10-54 –резерв. Проектная мощность при работе насоса составляет- 729,6м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 220531 м3 (в среднем – 604,19 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила 145563 м3 (в среднем – 398,8 м3/сутки)

2.1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Водопроводные сети находится в неудовлетворительном состоянии. Амортизационный износ водопроводной сети в целом по городу Плавск составляет 81,3%.

Таблица 2.1.7.1

| Наименование улицы | Вид собственности | Материал труб | Диаметр труб, мм | Протяженность, м.п. | количество колонок/гидрантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети МО г. Плавск | МО г. Плавск | сталь/чугун/пластмасс | 25/250 | 69217 | 48/42 |

Таблица 2.1.7.2 Состояние сетей водоснабжения

| Материал | Чугун | Сталь | Пластмасса | Итого по условным диаметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В зоне водозаборов №1,2,3,4,8 |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Ду< 50 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м |  | 5806,8 | 214,3 | 6021,1 |
| Износ, % |  | 85 | 40 | 83,5 |
| Условный диаметр, мм | 50 <Ду< 100 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 4019,9 | 14171,6 | 297,8 | 18489,3 |
| Износ, % | 80 | 85 | 40 | 83,2 |
| Условный диаметр, мм | 100 <Ду< 200 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 35243,1 | 598,5 | - | 35841,6 |
| Износ, % | 80 | 85 | - | 80,1 |
| Общая протяжённость по материалам, пог. м | 39263 | 20576,9 | 512,1 | 60352 |
| Износ, % | 80,0 | 85,0 | 40 | 81,3 |
| В зоне водозабора №6 (мкр. п. Белая Гора) |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Ду< 50 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | - | - | - | - |
| Износ, % | - | - | - | - |
| Условный диаметр, мм | 50 <Ду< 100 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 3700 | 1350 | - | 5050 |
| Износ, % | 80 | 85 | - | 81,3 |
| Условный диаметр, мм | 100 <Ду< 200 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | - | - | - | - |
| Износ, % | - | - | - | - |
| Общая протяжённость по материалам, пог. м | 3700 | 1350 | - | 5050 |
| Износ, % | 80,0 | 85,0 | - | 81,3 |
| В зоне водозабора №5 (ул. Луговая) |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Ду< 50 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | - | - | - | - |
| Износ, % | - | - | - | - |
| Условный диаметр, мм | 50 <Ду< 100 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 1000 | - | - | 1000 |
| Износ, % | 65 | - | - | 65 |
| Условный диаметр, мм | 100 <Ду< 200 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | - | - | - |  |
| Износ, % | - | - | - |  |
| Общая протяжённость по материалам, пог. м | 1000 | - | - | 1000 |
| Износ, % | 65,0 | - | - | 65,0 |
| В зоне водозабора №9 (ул. Островского) |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Ду< 50 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | - | 400 | - | 400 |
| Износ, % | - | 85 | - | 85 |
| Условный диаметр, мм | 50 <Ду< 100 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 600 | 500 | - | 1100 |
| Износ, % | 80 | 85 | - | 82 |
| Условный диаметр, мм | 100 <Ду< 200 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м |  |  |  |  |
| Износ, % |  |  |  |  |
| Общая протяжённость по материалам, пог. м | 600 | 900 |  | 1500 |
| Износ, % | 80 | 85,0 | - | 83 |
| В зоне водозабора №7(п. Агролес) |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Ду< 50 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | - | 300 | - | 300 |
| Износ, % | - | 85 | - | 85 |
| Условный диаметр, мм | 50 <Ду< 100 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 1015 |  |  | 1015 |
| Износ, % | 80 |  |  | 80 |
| Условный диаметр, мм | 100 <Ду< 200 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м |  |  |  |  |
| Износ, % |  |  |  |  |
| Общая протяжённость по материалам, пог.м | 1015 | 300 |  | 1315 |
| Износ, % | 80 | 85 |  | 81,1 |
| Всего по МО город Плавск |  |  |  |  |
| Условный диаметр, мм | Ду< 50 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м |  | 6506,8 | 214,3 | 6721,1 |
| Износ, % |  | 85 | 40 | 83,7 |
| Условный диаметр, мм | 50 <Ду< 100 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 10334,9 | 16021,6 | 297,8 | 26654,3 |
| Износ, % | 78,5 | 85 | 40 | 82 |
| Условный диаметр, мм | 100 <Ду< 200 |  |  |  |
| Протяжённость, пог. м | 32243,1 | 598,5 |  | 35841,6 |
| Износ, % | 80 | 85 |  | 80,1 |
| Общая протяжённость по материалам, пог. м | 45578 | 23126,9 | 512,1 | 69217 |
| Износ, % | 80 | 85 | 40 | 81,3 |

В водопроводной сети присутствует большое количество стальных и чугунных труб с длительным сроком эксплуатации, что в свою очередь сказывается на высокой аварийности сети водоснабжения.

2.1.8. Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Для обеспечения качества услуг транспортировки воды необходима замена трубопроводов из стали. Вода характеризуется повышенным содержанием железа  и имеет повышенную жесткость, превышающую ПДК в 1,2 раза. Высокое содержание солей и повышенная жесткость воды способствует коррозии и зарастанию трубопроводов водоснабжения, отопления, а также котлов и водонагревателей на котельных города.

При реконструкции объектов водоснабжения в системе водоподготовки необходимо предусмотреть станции обеззараживания и обезжелезивания воды.

С целью контроля качества подаваемой потребителям воды на артскважинах, станциях второго подъёма, в местах водоразбора системы регулярно (по графику) производится взятие и исследование проб воды на химический, микробиологический и радиационный состав.

Следует выделить следующее:

•	Все пробы на объектах водозаборов и в распределительной сети соответствуют требованиям по микробиологическому составу;

•	По радиологическим исследованиям все показатели взятых проб соответствуют нормам;

•	По химическому составу наблюдается несоответствие показателя «Жесткость общая» на всех объектах водозаборов (отклонение не превышает 1,2 раза ПДК);

•	По химическому составу также наблюдается не соответствие показателя «Стронций» на объектах водозабора №6 (мкр. п. Белая Гора) и №5 (ул. Луговая), отклонение не превышает 1,7 раза ПДК.

Таблица 2. 1.8.1. Гигиенические нормы и ПДК измеряемых основных показателей

| № п/п | Показатель | Нормируемое значение |
| --- | --- | --- |
| Показатели радиоактивных нуклидов |  |  |
| 1 | Суммарная альфа-радиоактивность | не более 0,2 Бк/кг |
| 2 | Суммарная бета-радиоактивность | не более 1 Бк/кг |
| 3 | Rn-222 | не более 60 Бк/кг |
| Химический состав |  |  |
| 1 | Запах при 20 °С | не более 2 балла |
| 2 | Привкус | не более 2 балла |
| 3 | Цветность | не более 20 град. Цветность |
| 4 | Мутность | не более 1,5 мг/дм3 |
| 5 | Водородный показатель | в пределах 6-9 ед. pH |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | не более 1000 мг/дм3 |
| 7 | Жесткость общая | не более 7,0 моль/дм3 |
| 8 | Железо (общее) | не более 0,5 мг/дм3 |
| 9 | Аммиак (по азоту) | не более 1,5 мг/дм3 |
| 10 | Нитриты | не более 3,3 мг/дм3 |
| 11 | Нитриты | не более 3,3 мг/дм3 |
| 12 | Нитраты (по NO3) | не более 45 мг/дм3 |
| 13 | Сульфаты | не более 500 мг/дм3 |
| 14 | Хлориды | не более 300 мг/дм3 |
| 15 | Фториды | не более 1,5 мг/дм3 |
| 16 | Стронций | не более 7 мг/дм3 |
| Микробиологический состав |  |  |
| 1 | Общие микробное число в 1,0 мл | не более 50 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии в 100 мл | не допускаются |
| 3 | Термотолерантныеколиформные бактерии в 100 мл | не допускаются |
| 4 | КолифагиБОЕ в 100 мл | не допускаются |

Следует отметить, что, как правило, определяемые показатели носят периодичный характер и требуют более длительных и частых наблюдений.

2.1.9. Описание территорий МО г. Плавск, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зон неохваченных централизованной системой водоснабжения на территории г. Плавск не имеется.

2.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении г. Плавска

На сегодняшней день можно выделить следующие взаимосвязанные основные проблемы централизованных систем водоснабжения МО город Плавск:

1. Высокий износ сетей и элементов системы водоснабжения. Большая часть водопроводных сетей города введена в 60-х годах, средний износ составляет более 80% и соответственно требуется замена ветхих сетей. Данное мероприятие в общем объёме приведёт к снижению утечек (потерь) и аварийных ситуаций в линейных элементах систем водоснабжения, а также исключит возможность загрязнения подаваемой воды потребителям.

2. Отсутствие водоподготовительных устройств. На сегодняшний день водоподготовительные объекты, предусмотренные проектами для водозаборных сооружений №1 и №2 не функционируют, на остальных водозаборах также не осуществляется водоподготовка. С учётом качества поднимаемой воды необходимо все водозаборные сооружения обеспечить водоподготовительными устройствами, позволяющими повысить качество подаваемой воды по химическому составу до требуемого уровня, а также обеспечить обеззараживание воды.

3. Отсутствие резервных источников водоснабжения для зон водозаборов №4 (ул. Луговая), №6 (п. Белая Гора), №9 (ул. Островского), №7 (п. Агролес), №8 (ул. Заводская)   позволяет говорить о ненадёжном функционировании данных систем. Одним из вариантов повышения надёжности работы является объединение данных систем с системой в границах водозаборов №1, №2, №3  или обеспечением данных зон резервными источниками водоснабжения. Так же следует отметить, что для водозабора №6 (п. Белая Гора) в часы максимального водоразбора возможно наблюдение дефицита мощности, что в первую очередь говорит о необходимости развития водозаборных сооружений в данной зоне.

4. Гидравлическая разбалансированность системы в границах водозаборов №1, №2, №3. На сегодняшний день на водных узлах потребителей наблюдаются низкие показатели напоров/расходов воды несмотря на высокие выходные параметры на насосных станциях II подъёма (до 7,8 кгс/см2). Данное явление в первую очередь вызвано:

- значительными перепадами рельефа местности города Плавска, которые составляют порядка 50 метров; расположение водозаборов находится на отметках 164-169 м над уровнем мирового океана, а вводные узлы потребителей достигают отметки 207 и более метров, что при такой разнице уровней источников и потребителей заведомо не позволяет характеризовать систему как высокоэффективную;

- прокладкой отдельных участков водопроводной сети зауженного диаметра, не соответствующего фактическим расходам потребителей.

Всё вышеизложенное неизбежно приводит к низкоэффективной работе оборудования насосных станций II подъёма водозабора №1 и №2, т. к. при выходных фиксированных параметрах напоров и среднесуточных расходах (водозабора №1 - 7,8 кгс/см2, 58 м3/ч; водозабора №2 - 6,8 кгс/см2, 63 м3/ч) точка работы насосов не попадает в свой эффективный рабочий интервал.

5. Отсутствие систем диспетчеризации водозаборных сооружений и мониторинга технических параметров в основных узлах распределительной сети. Эффективная и рациональная эксплуатация данных систем водоснабжения не возможна без применения элементов диспетчеризации насосных станций с выводом на единый пульт управления. Также во избежание аварийных ситуаций и оперативному реагированию на неполадки работы системы водоснабжения необходимо произвести установку оборудования по измерению параметров давления в основных узлах сети с возможностью передачи данных параметров на единый пульт управления.

6. Отсутствие систем учёта поднимаемой и транспортируемой воды. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимый и передаваемый ресурс должен подлежать учёту. Установка приборов учёта поднимаемой воды на водозаборных сооружениях в комплексе с оснащением узлами  коммерческого учёта потребителей позволит более верно давать оценку состоянию систем и эффективности проводимых мероприятий, определять показатели функционирования систем.

Раздел  2

2.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Распределение подаваемого ресурса в сеть и полезного отпуска (реализации) в МО город Плавск в соответствии со статистическими данными за 2014-2016 гг. приведено в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 2.2.1 Баланс подачи и реализации воды

| № | Наименование | Годовой расход, тыс. м3 |  |  | Максимальный суточный расход, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Общий забор воды | 1554 | 1517 | 1615 | 4,86 |
| 2 | Расход воды на собственные и технологические нужды | - | - | - | - |
| 3 | Подача в сеть | 1554 | 1517 | 1615 | 4,86 |
| 4 | Потери в сетях | 274 | 409 | 613 | - |
|  |  | 17,6% | 27,0% | 38% | - |
| 5 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. на | 1280 | 1108 | 1002 | 3,9 |
| 5.1 | Население, в том числе: | 894 | 754 | 740 | - |
| 5.1.1 | - многоквартирные дома | 502 | 406 | 385 | - |
| 5.1.2 | - частный сектор | 392 | 348 | 355 | - |
| 5.2 | Бюджетные организации | 84 | 96 | 93 | - |
| 5.3 | Прочие организации | 302 | 258 | 169 | - |

Рисунок 2.2.2 Доли затрат подаваемой воды в 2023 году

В соответствии со статистическими данными общий среднесуточный расход воды по МО город Плавск за последние 3 года  составляет 4,28 тыс. м3, с учётом статистически возможного максимального спроса данный показатель может составить порядка 4,86 тыс. м3 в сутки.

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

|  | степень благоустройства, тип водоразборного устройства | нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. метров на 1 чел. в месяц |  |  |
|  |  | при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения | при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения |  |
|  |  | холодное водоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
|  | при наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Раковина (или мойка кухонная) | 3,063 | 2,116 | 0,947 |
| 2 | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 6,105 | 3,497 | 2,608 |
| 3 | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 6,974 | 3,891 | 3,083 |
| 4 | Раковина и мойка кухонная | 3,503 | 2,290 | 1,213 |
| 5 | Раковина, мойка кухонная и душ | 6,545 | 3,671 | 2,874 |
| 6 | Раковина, мойка кухонная и ванна | 7,414 | 4,065 | 3,349 |
| 7 | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 3,909 | 2,962 | 0,947 |
| 8 | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 4,349 | 3,136 | 1,213 |
| 9 | Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз | 6,951 | 4,343 | 2,608 |
| 10 | Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз | 7,820 | 4,737 | 3,083 |
| 11 | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 7,391 | 4,517 | 2,874 |
| 12 | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз | 8,260 | 4,911 | 3,349 |
|  | при отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы водоотведения |  |  |  |
| 13 | уличная водоразборная колонки | 1,500 |  |  |
| 14 | водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,063 |  |  |

2.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотреблениия

Водозабор №1

Проектная мощность при работе двух насосов составляет-4608м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 809419 м3 (в среднем – 2217,57 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила- 500970м3 (в среднем- 1372,52м3/сутки)

Водозабор №2

Проектная мощность при работе двух насосов составляет-4608м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 408258 м3 (в среднем – 1118,52 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила -255776м3 (в среднем-700,763/сутки)

Водозабор №3

Проектная мощность при работе насоса составляет-729,6м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 220531 м3 (в среднем – 604,19 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила 145563м3 (в среднем -398,8м3/сутки)

Водозабор №4

Проектная мощность при работе насоса составляет-729,6м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год -0 Реализация потребителям за 2023 год -0

Водозабор №5

Проектная мощность при работе насоса составляет- 192м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 35765 м3 (в среднем – 97,99 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила - 25049 м3 (в среднем- 68,63 м3/сутки)

Водозабор №6

Проектная мощность при работе насоса составляет- 480м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 132488 м3 (в среднем – 362,98м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила –69572 м3 (в среднем- 190,61м3/сутки)

Водозабор №7

Проектная мощность при работе насоса составляет- 192 м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- Н/Д Реализация потребителям за 2023 год составила - Н/Д

Водозабор №8

Проектная мощность при работе насоса составляет- 195м3/сутки Фактический подъем воды за 2023 год составил- 8808 м3 (за 5 месяцев 2016 года) м3 (в среднем – 58 м3/сутки) Реализация потребителям за 2023 год составила – 8808 м3 (в среднем- 58 м3/сутки)

Водозабор №9

Фактический подъем воды за 2023 год составил- 0 Реализация потребителям за 2023 год - 0

2.2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Таблица 2.2.-2

| № | Наименование | Годовой расход, тыс. м3 |  |  | Среднегодовой расход, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Общий забор воды | 1554 | 1517 | 1615 | 4,28 |
| 2 | Расход воды на собственные и технологические нужды | - | - | - | - |
| 3 | Подача в сеть | 1554 | 1517 | 1615 | 4,28 |
| 4 | Потери в сетях | 274 | 409 | 613 | 1,18 |
|  |  | 17,6% | 27,0% | 38% | 27,6 |
| 5 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. на | 1280 | 1108 | 1002 | 3,1 |
| 5.1 | Население, в том числе: | 894 | 754 | 740 | 3,09 |
| 5.1.1 | - многоквартирные дома | 502 | 406 | 385 | 1,18 |
| 5.1.2 | - частный сектор | 392 | 348 | 355 | 1,0 |
| 5.2 | Бюджетные организации | 84 | 96 | 93 | 0,24 |
| 5.3 | Прочие организации | 302 | 258 | 169 | 0,67 |

По состоянию на 01.01.2024 года в связи с изменениями в схеме прокладки водопроводных сетей  в процессе подъема и реализации воды не задействованы водозаборы №4, №9.

2.2.3.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Подача воды | 2023 год |  | Среднесуточный | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1615 тыс. м3/год |  |  |  |
| Зоны действия | Факт подъема воды | Факт реализации воды | 4,42 тыс. м3/сут | 4,86 тыс. м3/сут |
| Водозабор №1 | 2217,57м3/сутки | 1372,52м3/сутки |  |  |
| Водозабор №2 | 1118,52м3/сутки | 700,76м3/сутки |  |  |
| Водозабор №3 | 604,19м3/сутки | 398,8м3/сутки |  |  |
| Водозабор №5 | 97,99м3/сутки | 68,63м3/сутки |  |  |
| Водозабор №6 | 362, 98м3/сутки | 190,61 м3/сутки |  |  |
| Водозабор №8 | 48,13 м3/сутки | 27,4 м3/сутки |  |  |

2.2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Таблица 2.2.4.1.

| № | Наименование | Годовой расход, тыс. м3 |  |  | Среднегодовой расход, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Общий забор воды | 1554 | 1517 | 1615 | 4,28 |
| 2 | Расход воды на собственные и технологические нужды | - | - | - | - |
| 3 | Подача в сеть | 1554 | 1517 | 1615 | 4,28 |
| 4 | Потери в сетях | 274 | 409 | 613 | 1,18 |
|  |  | 17,6% | 27,0% | 38% | 27,6 |
| 5 | Реализация услуг водоснабжения, в т. ч. на | 1280 | 1108 | 1002 | 3,1 |
| 5.1 | Население, в том числе: | 894 | 754 | 740 | 3,09 |
| 5.1.1 | - многоквартирные дома | 502 | 406 | 385 | 1,18 |
| 5.1.2 | - частный сектор | 392 | 348 | 355 | 1,0 |
| 5.2 | Бюджетные организации | 84 | 96 | 93 | 0,24 |
| 5.3 | Прочие организации | 302 | 258 | 169 | 0,67 |

2.2.5. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способа его оценки

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

|  | степень благоустройства, тип водоразборного устройства | нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. метров на 1 чел. в месяц |  |  |
|  |  | при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения | при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения |  |
|  |  | холодное водоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
|  | при наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Раковина (или мойка кухонная) | 3,063 | 2,116 | 0,947 |
| 2 | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 6,105 | 3,497 | 2,608 |
| 3 | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 6,974 | 3,891 | 3,083 |
| 4 | Раковина и мойка кухонная | 3,503 | 2,290 | 1,213 |
| 5 | Раковина, мойка кухонная и душ | 6,545 | 3,671 | 2,874 |
| 6 | Раковина, мойка кухонная и ванна | 7,414 | 4,065 | 3,349 |
| 7 | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 3,909 | 2,962 | 0,947 |
| 8 | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 4,349 | 3,136 | 1,213 |
| 9 | Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз | 6,951 | 4,343 | 2,608 |
| 10 | Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз | 7,820 | 4,737 | 3,083 |
| 11 | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 7,391 | 4,517 | 2,874 |
| 12 | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз | 8,260 | 4,911 | 3,349 |
|  | при отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы водоотведения |  |  |  |
| 13 | уличная водоразборная колонки | 1,500 |  |  |
| 14 | водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,063 |  |  |

2.2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 2.2.6.1. Оснащенность коммерческими приборами жилого фонда

| № | Наименование населённого пункта | Тип приборов | Вид ресурса | Всего домов, квартир подлежащих оснащению ПУ | Оснащено на 01.10.2024 | Необходимо оборудовать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общедомовые ПУ | ХВС | 88 | 21 | 67 |
| 1 | г. Плавск |  | ГВС | 45 | 0 | 45 |
|  |  | Индивидуальные ПУ | ХВС | 6122 | 3803 | 2319 |
|  |  |  | ГВС | 3477 | 1907 | 478 |

Таблица 2.2.6.2.  Оснащенность коммерческими приборами учета  ХВС абонентов бюджетной сферы

| № | Наименование объекта | Установлено приборов учёта, шт. | Необходимо установить приборов учёта, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 1 | 1 | - |
| 2 | Школа № 2 | 1 | - |
| 3 | Центр «Доверие» | 1 | - |
| 4 | Школа № 4 | 1 | - |
| 5 | Детский сад № 1 | 1 | - |
| 6 | Детский сад «Пчелка» | 1 | - |
| 7 | Детский сад «Березка» | 1 | - |
| 8 | Детский сад «Теремок» | 1 | - |
| 9 | Дом детского творчества | 1 | - |
| 10 | Детская музыкальная школа | 1 | - |
| 11 | Центральная библиотека | 1 | - |
| 12 | Филиал библиотеки | 1 | - |
| 13 | Детская библиотека | 1 | - |
| 14 | МБУК Плавский музей | 1 | - |
| 15 | Городской Дом культуры | 1 | - |
| 16 | Администрация, ул. Коммунаров, 43 | 1 | - |
| 17 | Гараж ул. Победы | 1 | - |
| 18 | АМО Плавский район (ЗАГС) | 1 | - |
| 19 | АМО Плавский район, ул. Коммунаров, 68) | 1 | - |
| 20 | МЦ «Патриот» | 1 | - |
| 21 | МУ ФОК Спортзал | 1 | - |
| 22 | МУ ФОК Стадион | 1 | - |
| 23 | МУ ФОК Борцовский зал | 1 | - |
| 24 | МУ ФОК Бассейн | 1 | - |
| 25 | ЦРБ г. Плавск | 1 | - |
| 26 | ФГКУ 2 отряд ГПС МЧС России | 1 | - |
| 27 | Центр соц. обслуж. населения: Здание ул. Парковая, 13 | 1 | - |
| 28 | Центр соц. обслуж. населения: Здание ул. Коммунаров, 45а | 1 | - |
| 29 | ФКУ «Военный комиссариат ТО» | 1 | - |
| 30 | ГУТО Плавское МОВ: Здание ул. Октябрьская, 68 | 1 | - |
| 31 | ГУТО Плавское МОВ: Здание ул. Октябрьская, 27 | 1 | - |
| 32 | Казначейство Контора, ул. Орлова | 1 | - |
| 33 | Казначейство Гараж, ул. Победы | 1 | - |
| 34 | Плавский районный суд | 1 | - |
| 35 | Плавская Прокуратура | 1 | - |
| 36 | Межрайоная инспекция по НС | 1 | - |
| 37 | ФГКУ УВО УМВД России по ТО (вневед. охрана) | 1 | - |
| 38 | Центр занятости населения ТО | 1 | - |
| 39 | Плавское лесничество | 1 | - |
| 40 | МОМВД России «Плавский» | 1 | - |
| 41 | Пенсионный фонд | 1 | - |
| 42 | Следственное управление | 1 | - |
| 43 | ФГУ МСЭ | 1 | - |
| 44 | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ТО» | 1 | - |
| 45 | УФС гос. регистрации, кадастра и картографии | 1 | - |
| 46 | Всего | 45 | 0 |

Из вышеуказанных данных видно, что  оснащённость коммерческими приборами учета ХВС объектов бюджетной сферы составляет 100%, объектов жилого фонда (общедомовые ПУ) – 29,18%.

Развитие коммерческого учета производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.7. Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения

Таблица 2.2.7.1. Показатели эксплуатируемых насосных станций

| № п/п | Водозаборный комплекс | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем поданной воды, тыс. м3 | Затраты эл/энергии, тыс. кВт*ч | Удельный показатель затрат эл/энергии, кВт*ч/куб. м | Объем поданной воды, тыс. м3 | Затраты эл/энергии, тыс. кВт*ч | Удельный показатель затрат эл/энергии, кВт*ч/куб. м |
| 1 | Водозабор № 1 (г. Плавск, ул. Свободы, 7) | 746 | 950 | 1,27 | 809,4 | 989,75 | 1,223 |
| 2 | Водозабор № 2 (г. Плавск, р-он реки Локна) | 400 | 553,3 | 1,38 | 408,2 | 550,98 | 1,35 |
| 3 | Водозабор № 3 (г. Плавск, ул. Свердлова) | 199 | 112,2 | 0,56 | 220,5 | 124,36 | 0,564 |
| 4 | Водозабор №4 (г. Плавск, ул. Победы, д.1, ООО «Баско») | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Водозабор № 5 (г. Плавск, ул. Луговая) | 18 | 14 | 0,78 | 35,8 | 28,13 | 0,78 |
| 6 | Водозабор № 6 (г. Плавск, п. Белая Гора) | 154 | 106 | 0,69 | 132,4 | 160,95 | 1,215 |
| Всего |  | 1517 | 1735,5 | 1,14 | 1615 | 1861,1 | 1,15 |

2.2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей

Таблица 2.2.8.1 Характеристика водопроводных сетей в соответствии с прилагаемыми графическими материалами

| № | Начало участка |  | Конец участка |  | Длина участка, м |  |  | Условный диаметр, м |  | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П1 |  | КВ110 | 36,3 |  |  | 0,05 |  | Чугун |  |
| 3 | КВ110 |  | КВ112 | 51,2 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 4 | КВ113 |  | ПГ31 | 53,9 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 5 | ПГ31 |  | КВ114 | 136,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 6 | КВ114 |  | КВ115 | 77,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 7 | КВ114 |  | КВ116 | 76,0 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 8 | КВ116 |  | ВК25 | 295,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 9 | КВ116 |  | ВК1 | 151,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 10 | КВ116 |  | КВ119 | 10,3 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 11 | КВ119 |  | ПГ40 | 156,6 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 12 | КВ120 |  | ВК3 | 184,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 13 | ВК3 |  | ВК4 | 201,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 14 | ВК4 |  | КВ121 | 130,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 15 | КВ120 |  | КВ122 | 33,0 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 16 | КВ122 |  | ВК29 | 80,0 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 17 | КВ122 |  | КВ124 | 129,5 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 18 | КВ124 |  | КВ125 | 102,0 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 19 | КВ119 |  | КВ127 | 47,3 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 20 | КВ127 |  | КВ128 | 148,2 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 21 | КВ128 |  | ВК5 | 88,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 22 | ВК5 |  | КВ129 | 237,5 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 23 | ВК5 |  | КВ130 | 58,6 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 24 | КВ130 |  | ПГ17 | 204,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 25 | КВ130 |  | КВ131 | 48,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 26 | КВ131 |  | ВК7 | 170,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 27 | КВ131 |  | ВК8 | 66,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 28 | ВК8 |  | ПГ22 | 113,6 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 29 | ПГ22 |  | КВ132 | 48,2 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 30 | В/З №1 - н.ст. |  | КВ133 | 9,6 |  |  | 0,2 |  | Сталь |  |
| 31 | КВ133 |  | ПГ18 | 45,1 |  |  | 0,2 |  | Сталь |  |
| 32 | ПГ18 |  | КВ134 | 83,8 |  |  | 0,2 |  | Сталь |  |
| 33 | КВ134 |  | КВ135 | 28,3 |  |  | 0,2 |  | Сталь |  |
| 34 | КВ135 |  | ВК11 | 84,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 35 | ВК11 |  | ВК12 | 107,4 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 36 | ВК12 |  | ВК13 | 34,4 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 37 | ВК12 |  | КВ132 | 83,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 38 | КВ132 |  | КВ136 | 87,1 |  |  | 0,08 |  | Чугун |  |
| 39 | КВ136 |  | КВ137 | 71,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 40 | КВ137 |  | ВК14 | 66,9 |  |  | 0,05 |  | Чугун |  |
| 41 | КВ137 |  | КВ138 | 122,3 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 42 | КВ138 |  | КВ139 | 185,7 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 43 | КВ136 |  | КВ140 | 123,4 |  |  | 0,08 |  | Чугун |  |
| 44 | КВ140 |  | КВ138 | 58,2 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 45 | КВ140 |  | КВ144 | 188,2 |  |  | 0,08 |  | Чугун |  |
| 46 | КВ141 |  | КВ142 | 95,6 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 47 | КВ141 |  | КВ142 | 134,4 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 48 | КВ142 |  | КВ143 | 51,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 49 | КВ142 |  | ВК15 | 145,7 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 50 | КВ144 |  | КВ141 | 58,3 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 51 | КВ144 |  | ВК16 | 139,8 |  |  | 0,08 |  | Чугун |  |
| 52 | ВК16 |  | КВ145 | 41,1 |  |  | 0,08 |  | Чугун |  |
| 53 | КВ145 |  | П2 | 349,0 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 54 | ПГ18 |  | КВ146 | 218,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 55 | КВ146 |  | ПГ21 | 42,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 56 | ПГ21 |  | КВ147 | 20,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 57 | КВ147 |  | П3 | 23,7 |  |  | 0,05 |  | Чугун |  |
| 58 |  | КВ147 | КВ148 | 42,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 59 |  | КВ148 | П4 | 14,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 60 |  | КВ148 | КВ149 | 48,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 61 |  | КВ149 | ПГ20 | 12,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 62 |  | КВ146 | КВ150 | 44,4 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 63 |  | КВ150 | П6 | 30,5 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 64 |  | КВ150 | КВ151 | 43,8 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 65 |  | КВ151 | П7 | 18,6 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 66 |  | КВ151 | КВ152 | 37,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 67 |  | КВ152 | КВ153 | 31,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 68 |  | КВ153 | П8 | 11,5 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 69 |  | КВ153 | КВ154 | 58,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 70 |  | КВ154 | П9 | 12,0 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 71 |  | КВ154 | КВ155 | 7,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 72 |  | КВ155 | П10 | 17,2 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 73 |  | КВ155 | КВ157 | 27,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 74 |  | КВ156 | П11 | 15,0 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 75 |  | КВ157 | КВ156 | 54,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 76 |  | КВ157 | П12 | 29,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 77 |  | КВ156 | КВ158 | 26,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 78 |  | КВ158 | П13 | 72,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 79 |  | КВ158 | КВ159 | 16,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 80 |  | КВ159 | П14 | 37,6 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 81 |  | КВ159 | КВ160 | 30,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 82 |  | КВ160 | П15 | 15,1 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 83 |  | КВ160 | КВ161 | 65,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 84 |  | КВ152 | КВ108 | 30,3 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 85 |  | КВ161 | КВ162 | 70,5 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 86 |  | КВ162 | КВ163 | 44,8 |  |  | 0,125 |  | Чугун |  |
| 87 |  | КВ163 | ПГ16 | 20,0 |  |  | 0,125 |  | Чугун |  |
| 88 |  | КВ160 | ПГ16 | 90,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 89 |  | ПГ16 | П16 | 58,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 90 |  | КВ163 | П17 | 18,7 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 91 |  | ПГ16 | КВ164 | 79,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 92 |  | КВ164 | П18 | 28,7 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 93 |  | ПГ16 | КВ165 | 64,2 |  |  | 0,125 |  | Чугун |  |
| 94 |  | КВ165 | КВ166 | 29,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 95 |  | КВ166 | П19 | 10,5 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 96 |  | КВ165 | КВ167 | 65,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 97 |  | КВ167 | КВ168 | 14,6 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 98 |  | КВ168 | КВ169 | 59,7 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 99 |  | КВ168 | П20 | 35,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 100 |  | КВ168 | КВ170 | 28,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 101 |  | КВ170 | КВ171 | 78,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 102 |  | КВ171 | П21 | 26,5 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 103 |  | КВ171 | ПГ27 | 8,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 104 |  | ПГ27 | П22 | 35,3 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 105 |  | КВ166 | ПГ1 | 94,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 106 |  | ПГ1 | ПГ3 | 150,0 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 107 |  | ПГ5 | ПГ6 | 54,6 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 108 |  | КВ164 | ПГ2 | 148,6 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 109 |  | ПГ2 | КВ173 | 61,5 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 110 |  | КВ173 | П24 | 12,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 111 |  | ПГ2 | КВ174 | 129,7 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 112 |  | КВ175 | КВ176 | 23,5 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 113 |  | КВ176 | КВ177 | 73,6 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 114 |  | КВ177 | П25 | 69,0 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 115 |  | КВ177 | П26 | 59,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 116 |  | КВ175 | ПГ14 | 18,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 117 |  | ПГ14 | П27 | 25,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 118 |  | ПГ14 | КВ178 | 135,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 119 |  | КВ178 | КВ254 | 27,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 120 |  | КВ179 | ПГ13 | 34,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 121 |  | КВ179 | П28 | 17,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 122 |  | ПГ13 | ПГ15 | 141,8 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 123 |  | ПГ15 | П29 | 37,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 124 |  | ПГ15 | П30 | 111,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 125 |  | ПГ13 | КВ181 | 123,9 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 126 |  | КВ181 | КВ182 | 31,5 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 127 |  | КВ182 | П31 | 42,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 128 |  | КВ181 | П32 | 22,9 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 129 |  | КВ181 | КВ183 | 70,3 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 130 |  | КВ183 | П33 | 52,1 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 131 |  | КВ183 | КВ184 | 53,1 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 132 |  | КВ184 | П34 | 18,6 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 133 |  | КВ184 | П35 | 18,5 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 134 |  | КВ184 | П36 | 108,5 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 135 |  | КВ183 | КВ185 | 36,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 136 |  | КВ185 | П37 | 29,2 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 137 |  | КВ185 | П38 | 33,1 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 138 |  | КВ185 | КВ280 | 92,3 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 139 |  | КВ186 | П39 | 24,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 140 |  | КВ186 | ПГ12 | 66,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 141 |  | ПГ12 | П40 | 16,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 142 |  | ПГ12 | КВ187 | 24,7 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 143 |  | КВ187 | КВ188 | 48,5 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 144 |  | КВ188 | П41 | 27,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 145 |  | КВ162 | КВ189 | 28,5 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 146 |  | КВ189 | КВ190 | 62,2 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 147 |  | КВ190 | П42 | 18,6 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 148 |  | КВ190 | КВ191 | 38,0 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 149 |  | КВ191 | П43 | 17,7 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 150 |  | КВ191 | КВ192 | 62,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 151 |  | КВ192 | ПГ8 | 10,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 152 |  | КВ192 | КВ193 | 55,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 153 |  | КВ193 | КВ194 | 104,2 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 154 |  | КВ194 | П45 | 7,9 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 155 |  | КВ193 | КВ195 | 18,8 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 156 |  | КВ195 | П46 | 15,1 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 157 |  | КВ195 | ПГ9 | 25,0 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 158 |  | КВ196 | ПГ Школа | 73,0 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 159 |  | ПГ Школа | П47 | 53,1 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 160 |  | КВ196 | КВ198 | 168,6 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 161 |  | КВ198 | КВ199 | 10,3 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 162 |  | КВ199 | КВ200 | 16,9 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 163 |  | КВ200 | ВК28 | 39,8 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 164 |  | ВК28 | П48 | 18,2 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 165 |  | КВ198 | КВ1 | 75,9 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 166 |  | КВ1 | ПГ11 | 40,9 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 167 |  | ПГ11 | П49 | 14,1 |  |  | 0,08 |  | Сталь |  |
| 168 |  | ПГ11 | П50 | 14,8 |  |  | 0,05 |  | Сталь |  |
| 169 |  | КВ1 | КВ294 | 27,3 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 170 |  | ПГ33 | ВК31 | 184,4 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 171 |  | ВК31 | КВ3 | 223,4 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 172 |  | КВ3 | ПГ34 | 65,2 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 173 |  | КВ3 | П51 | 154,2 |  |  | 0,1 |  | Чугун |  |
| 174 |  | ПГ34 | ВК17 | 22,2 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 175 |  | КВ4 | КВ218 | 158,1 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 176 |  | КВ4 | ПГ35 | 196,8 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 177 |  | ПГ35 | ВК18 | 30,6 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 178 |  | ПГ35 | КВ7 | 324,4 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 179 |  | ПГ35 | КВ8 | 152,8 |  |  | 0,15 |  | Чугун |  |
| 180 |  | КВ8 | КВ9 |  |  | 79,2 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 181 |  | КВ9 | КВ10 |  |  | 104,8 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 182 |  | КВ10 | ВК20 |  |  | 64,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 183 |  | КВ11 | ВК34 |  |  | 62,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 184 |  | КВ11 | ВК21 |  |  | 120,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 185 |  | ПГ25 | КВ12 |  |  | 94,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 186 |  | КВ12 | КВ13 |  |  | 29,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 187 |  | КВ13 | ПГ23 |  |  | 217,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 188 |  | ПГ23 | КВ15 |  |  | 227,8 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 189 |  | КВ15 | КВ97 |  |  | 34,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 190 |  | КВ15 | ВК38 |  |  | 95,6 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 191 |  | КВ13 | ПГ24 |  |  | 234,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 192 |  | КВ13 | КВ18 |  |  | 88,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 193 |  | КВ18 | КВ94 |  |  | 40,3 | 0,15 |  | Сталь |  |
| 194 |  | КВ272 | КВ305 |  |  | 45,0 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 195 |  | ВК41 | ПГ41 |  |  | 85,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 196 |  | КВ10 | КВ20 |  |  | 212,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 197 |  | КВ20 | КВ21 |  |  | 103,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 198 |  | КВ21 | КВ22 |  |  | 306,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 199 |  | КВ21 | ВК43 |  |  | 180,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 200 |  | КВ21 | ВК19 |  |  | 109,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 201 |  | КВ135 | КВ24 |  |  | 61,5 | 0,2 |  | Сталь |  |
| 202 |  | КВ24 | ВК44 |  |  | 132,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 203 |  | КВ24 | ПГ39 |  |  | 316,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 204 |  | ПГ39 | П52 |  |  | 78,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 205 |  | ВК46 | КВ264 |  |  | 87,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 206 |  | ПГ19 | КВ25 |  |  | 47,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 207 |  | КВ25 | П53 |  |  | 27,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 208 |  | КВ25 | КВ26 |  |  | 37,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 209 |  | КВ26 | КВ27 |  |  | 41,7 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 210 |  | КВ27 | ВК45 |  |  | 16,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 211 |  | ВК45 | ВК36 |  |  | 112,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 212 |  | ВК36 | КВ28 |  |  | 99,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 213 |  | КВ28 | П55 |  |  | 29,4 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 214 |  | ВК36 | КВ29 |  |  | 47,5 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 215 |  | КВ29 | КВ30 |  |  | 36,9 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 216 |  | КВ30 | КВ31 |  |  | 99,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 217 |  | КВ31 | П56 |  |  | 45,1 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 218 |  | КВ30 | КВ33 |  |  | 121,2 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 219 |  | КВ33 | КВ32 |  |  | 142,8 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 220 |  | КВ33 | ВК35 |  |  | 53,6 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 221 |  | ВК35 | ВК33 |  |  | 61,0 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 222 |  | ВК36 | ВК32 |  |  | 88,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 223 |  | ВК32 | ПГ38 |  |  | 75,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 224 |  | ПГ38 | ВК30 |  |  | 60,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 225 |  | ВК30 | КВ34 |  |  | 120,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 226 |  | КВ34 | КВ35 |  |  | 44,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 227 |  | ПГ5 | КВ36 |  |  | 24,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 228 |  | КВ36 | КВ37 |  |  | 163,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 229 |  | КВ37 | КВ199 |  |  | 109,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 230 |  | КВ37 | КВ38 |  |  | 272,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 231 |  | КВ38 | КВ105 |  |  | 97,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 232 |  | КВ38 | КВ209 |  |  | 51,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 233 |  | КВ36 | КВ42 |  |  | 91,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 234 |  | КВ42 | КВ43 |  |  | 18,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 235 |  | КВ43 | КВ107 |  |  | 101,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 236 |  | КВ44 | П58 |  |  | 42,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 237 |  | КВ44 | КВ45 |  |  | 253,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 238 |  | КВ45 | П59 |  |  | 38,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 239 |  | КВ45 | П60 |  |  | 18,5 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 240 |  | КВ45 | КВ46 |  |  | 29,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 241 |  | КВ46 | П61 |  |  | 13,5 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 242 |  | КВ46 | КВ47 |  |  | 17,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 243 |  | КВ47 | КВ48 |  |  | 27,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 244 |  | КВ48 | П62 |  |  | 14,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 245 |  | КВ48 | П63 |  |  | 42,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 246 |  | КВ47 | П64 |  |  | 34,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 247 |  | КВ47 | КВ49 |  |  | 48,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 248 |  | КВ49 | П65 |  |  | 14,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 249 |  | КВ49 | П66 |  |  | 44,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 250 |  | КВ43 | П67 |  |  | 64,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 251 |  | КВ42 | КВ50 |  |  | 75,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 252 |  | КВ50 | П68 |  |  | 57,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 253 |  | КВ50 | КВ51 |  |  | 80,8 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 254 |  | КВ51 | П69 |  |  | 43,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 255 |  | КВ51 | КВ52 |  |  | 66,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 256 |  | КВ52 | П70 |  |  | 39,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 257 |  | КВ52 | КВ53 |  |  | 10,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 258 |  | КВ53 | ПГ7 |  |  | 20,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 259 |  | КВ54 | КВ56 |  |  | 169,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 260 |  | КВ56 | КВ55 |  |  | 67,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 261 |  | КВ55 | П71 |  |  | 14,5 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 262 |  | КВ56 | П72 |  |  | 13,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 263 |  | КВ52 | КВ57 |  |  | 251,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 264 |  | КВ57 | ПГ28 |  |  | 106,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 265 |  | ПГ28 | П73 |  |  | 21,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 266 |  | ПГ28 | КВ59 |  |  | 17,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 267 |  | КВ59 | П74 |  |  | 22,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 268 |  | КВ59 | КВ60 |  |  | 137,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 269 |  | КВ60 | КВ61 |  |  | 78,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 270 |  | КВ61 | П75 |  |  | 40,2 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 271 |  | КВ61 | П76 |  |  | 30,8 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 272 |  | КВ57 | КВ212 |  |  | 398,5 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 273 |  | КВ60 | П78 |  |  | 23,9 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 274 |  | КВ53 | КВ62 |  |  | 392,2 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 275 |  | КВ133 | КВ65 |  |  | 209,8 | 0,2 |  | Сталь |  |
| 276 |  | КВ65 | КВ66 |  |  | 120,0 | 0,2 |  | Сталь |  |
| 277 |  | КВ66 | КВ267 |  |  | 64,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 278 |  | КВ67 | КВ68 |  |  | 79,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 279 |  | КВ68 | КВ319 |  |  | 136,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 280 |  | КВ69 | ВК6 |  |  | 217,2 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 281 |  | КВ66 | КВ70 |  |  | 14,4 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 282 |  | КВ68 | КВ324 |  |  | 62,8 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 283 |  | КВ71 | КВ289 |  |  | 234,1 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 284 |  | КВ72 | КВ73 |  |  | 80,7 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 285 |  | КВ71 | КВ74 |  |  | 39,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 286 |  | КВ74 | КВ75 |  |  | 27,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 287 |  | КВ75 | П79 |  |  | 16,9 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 288 |  | КВ75 | КВ283 |  |  | 70,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 289 |  | КВ74 | КВ78 |  |  | 200,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 290 |  | КВ78 | КВ79 |  |  | 48,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 291 |  | КВ79 | П81 |  |  | 45,4 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 292 |  | КВ79 | ПГ37 |  |  | 28,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 293 |  | КВ80 | П82 |  |  | 16,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 294 |  | КВ80 | КВ81 |  |  | 51,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 295 |  | КВ81 | КВ279 |  |  | 68,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 296 |  | ПГ37 | КВ80 |  |  | 39,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 297 |  | ПГ37 | КВ109 |  |  | 52,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 298 |  | КВ82 | П84 |  |  | 29,5 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 299 |  | КВ82 | П85 |  |  | 16,0 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 300 |  | КВ82 | КВ83 |  |  | 140,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 301 |  | КВ83 | П86 |  |  | 24,9 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 302 |  | КВ83 | П87 |  |  | 15,0 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 303 |  | КВ78 | КВ84 |  |  | 27,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 304 |  | КВ84 | ВК27 |  |  | 208,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 305 |  | КВ84 | ВК26 |  |  | 157,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 306 |  | ВК26 | КВ286 |  |  | 87,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 307 |  | КВ85 | КВ271 |  |  | 9,7 | 0,05 |  | Чугун |  |
| 308 |  | КВ85 | КВ296 |  |  | 168,6 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 309 |  | КВ87 | ВК26 |  |  | 143,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 310 |  | ВК26 | ПГ36 |  |  | 93,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 311 |  | ПГ36 | КВ89 |  |  | 137,8 | 0,032 |  | Чугун |  |
| 312 |  | ПГ36 | КВ88 |  |  | 45,3 | 0,032 |  | Чугун |  |
| 313 |  | КВ89 | КВ87 |  |  | 95,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 314 |  | КВ89 | ВК24 |  |  | 103,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 315 |  | ВК24 | КВ90 |  |  | 151,5 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 316 |  | ВК24 | КВ91 |  |  | 91,3 | 0,032 |  | Чугун |  |
| 317 |  | КВ91 | КВ92 |  |  | 63,7 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 318 |  | КВ93 | КВ309 |  |  | 262,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 319 |  | КВ94 | КВ93 |  |  | 93,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 320 |  | КВ93 | КВ95 |  |  | 391,2 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 321 |  | КВ94 | ВК23 |  |  | 156,2 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 322 |  | КВ97 | ВК37 |  |  | 96,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 323 |  | КВ97 | КВ98 |  |  | 107,0 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 324 |  | ВК23 | КВ96 |  |  | 505,9 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 325 |  | КВ18 | ВК22 |  |  | 19,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 326 |  | ВК21 | ПГ25 |  |  | 37,5 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 327 |  | ВК20 | КВ11 |  |  | 62,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 328 |  | ВК19 | КВ23 |  |  | 101,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 329 |  | ВК37 | КВ99 |  |  | 46,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 330 |  | ПГ24 | КВ304 |  |  | 520,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 331 |  | ВК38 | КВ275 |  |  | 305,5 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 332 |  | ВК18 | КВ6 |  |  | 123,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 333 |  | ВК17 | КВ4 |  |  | 64,5 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 334 |  | КВ100 | КВ101 |  |  | 105,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 335 |  | КВ101 | П88 |  |  | 20,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 336 |  | КВ101 | ВК10 |  |  | 24,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 337 |  | ВК10 | КВ257 |  |  | 97,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 338 |  | КВ102 | ВК9 |  |  | 68,4 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 339 |  | ВК9 | КВ103 |  |  | 78,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 340 |  | КВ102 | КВ104 |  |  | 178,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 341 |  | КВ104 | П89 |  |  | 13,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 342 |  | КВ104 | П90 |  |  | 32,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 343 |  | КВ105 | П57 |  |  | 123,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 344 |  | ПГ6 | П23 |  |  | 17,4 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 345 |  | ПГ3 | ПГ4 |  |  | 79,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 346 |  | ПГ4 | КВ211 |  |  | 18,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 347 |  | ПГ7 | КВ54 |  |  | 70,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 348 |  | КВ107 | КВ44 |  |  | 34,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 349 |  | КВ107 | П91 |  |  | 16,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 350 |  | КВ169 | П92 |  |  | 13,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 351 |  | ПГ1 | П93 |  |  | 18,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 352 |  | КВ108 | КВ161 |  |  | 57,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 353 |  | КВ108 | П94 |  |  | 22,0 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 354 |  | КВ27 | П95 |  |  | 16,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 355 |  | КВ109 | КВ82 |  |  | 61,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 356 |  | КВ109 | П96 |  |  | 20,8 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 357 |  | ВК2 | КВ70 |  |  | 312,8 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 358 |  | ВК6 | КВ322 |  |  | 199,0 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 359 |  | ВК1 | КВ118 |  |  | 509,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 360 |  | ВК25 | КВ318 |  |  | 203,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 361 |  | ВК29 | КВ123 |  |  | 149,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 362 |  | ПГ9 | КВ196 |  |  | 77,4 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 363 |  | ПГ20 | П5 |  |  | 32,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 364 |  | ПГ32 | П97 |  |  | 45,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 365 |  | КВ318 | КВ317 |  |  | 67,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 366 |  | КВ317 | П98 |  |  | 116,4 | 0,05 |  | ПНД |  |
| 367 |  | КВ318 | КВ316 |  |  | 178,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 368 |  | КВ118 | КВ315 |  |  | 164,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 369 |  | КВ125 | КВ314 |  |  | 156,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 370 |  | КВ314 | КВ313 |  |  | 395,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 371 |  | КВ314 | П99 |  |  | 23,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 372 |  | КВ269 | ВК2 |  |  | 32,4 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 373 |  | КВ69 | ПГ КОС |  |  | 161,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 374 |  | КВ319 | КВ69 |  |  | 390,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 375 |  | КВ319 | КВ320 |  |  | 100,5 | 0,02 |  | Сталь |  |
| 376 |  | КВ320 | КВ321 |  |  | 175,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 377 |  | КВ320 | КВ323 |  |  | 77,2 | 0,032 |  | ПНД |  |
| 378 |  | КВ324 | КВ71 |  |  | 29,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 379 |  | КВ324 | КВ270 |  |  | 55,9 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 380 |  | КВ270 | П100 |  |  | 23,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 381 |  | КВ270 | П101 |  |  | 43,5 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 382 |  | КВ271 | КВ72 |  |  | 65,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 383 |  | КВ271 | КВ273 |  |  | 185,4 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 384 |  | КВ91 | КВ274 |  |  | 108,4 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 385 |  | ВК27 | КВ276 |  |  | 153,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 386 |  | КВ80 | П102 |  |  | 32,8 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 387 |  | КВ279 | П83 |  |  | 21,6 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 388 |  | КВ279 | П103 |  |  | 39,2 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 389 |  | КВ279 | П104 |  |  | 21,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 390 |  | КВ280 | КВ186 |  |  | 20,8 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 391 |  | КВ280 | КВ83 |  |  | 72,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 392 |  | КВ281 | КВ278 |  |  | 36,8 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 393 |  | КВ281 | П105 |  |  | 36,6 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 394 |  | КВ178 | КВ282 |  |  | 59,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 395 |  | КВ283 | П80 |  |  | 35,6 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 396 |  | КВ283 | КВ284 |  |  | 13,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 397 |  | КВ284 | П106 |  |  | 23,6 | 0,02 |  | ПНД |  |
| 398 |  | КВ284 | КВ285 |  |  | 57,9 | 0,032 |  | ПНД |  |
| 399 |  | КВ284 | П107 |  |  | 55,7 | 0,02 |  | ПНД |  |
| 400 |  | КВ286 | КВ85 |  |  | 82,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 401 |  | КВ286 | КВ287 |  |  | 115,2 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 402 |  | КВ286 | КВ288 |  |  | 123,2 | 0,05 |  | ПНД |  |
| 403 |  | КВ67 | КВ290 |  |  | 88,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 404 |  | КВ290 | КВ291 |  |  | 33,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 405 |  | КВ291 | КВ292 |  |  | 314,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 406 |  | КВ292 | КВ293 |  |  | 43,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 407 |  | КВ293 | КВ149 |  |  | 45,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 408 |  | КВ26 | КВ294 |  |  | 788,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 409 |  | КВ294 | ПГ33 |  |  | 442,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 410 |  | КВ294 | КВ104 |  |  | 56,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 411 |  | КВ28 | КВ295 |  |  | 39,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 412 |  | КВ295 | КВ312 |  |  | 48,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 413 |  | КВ295 | П108 |  |  | 23,0 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 414 |  | КВ27 | П109 |  |  | 25,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 415 |  | КВ311 | КВ35 |  |  | 89,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 416 |  | ВК30 | ВК35 |  |  | 291,2 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 417 |  | КВ96 | КВ310 |  |  | 304,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 418 |  | КВ309 | ВК41 |  |  | 290,5 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 419 |  | КВ309 | КВ308 |  |  | 27,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 420 |  | КВ308 | КВ307 |  |  | 174,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 421 |  | КВ306 | КВ19 |  |  | 142,9 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 422 |  | КВ306 | КВ308 |  |  | 68,6 | 0,02 |  | Сталь |  |
| 423 |  | КВ308 | КВ305 |  |  | 255,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 424 |  | КВ305 | КВ306 |  |  | 175,8 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 425 |  | КВ304 | КВ297 |  |  | 246,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 426 |  | КВ297 | П110 |  |  | 10,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 427 |  | КВ297 | ВК39 |  |  | 307,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 428 |  | КВ304 | КВ303 |  |  | 258,1 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 429 |  | КВ303 | КВ302 |  |  | 240,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 430 |  | КВ302 | КВ301 |  |  | 176,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 431 |  | КВ302 | КВ300 |  |  | 57,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 432 |  | КВ300 | КВ298 |  |  | 127,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 433 |  | КВ298 | ВК40 |  |  | 12,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 434 |  | КВ298 | КВ201 |  |  | 142,2 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 435 |  | КВ303 | КВ202 |  |  | 233,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 436 |  | КВ202 | КВ203 |  |  | 68,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 437 |  | КВ203 | КВ204 |  |  | 59,4 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 438 |  | КВ202 | КВ205 |  |  | 113,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 439 |  | КВ203 | КВ206 |  |  | 102,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 440 |  | КВ207 | КВ208 |  |  | 360,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 441 |  | КВ62 | П111 |  |  | 207,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 442 |  | КВ105 | КВ38 |  |  | 97,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 443 |  | КВ209 | КВ41 |  |  | 17,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 444 |  | КВ209 | КВ210 |  |  | 128,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 445 |  | КВ210 | П112 |  |  | 32,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 446 |  | КВ164 | П113 |  |  | 424,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 447 |  | КВ211 | ПГ5 |  |  | 116,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 448 |  | КВ211 | КВ175 |  |  | 187,3 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 449 |  | КВ174 | ВК42 |  |  | 245,2 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 450 |  | КВ212 | П77 |  |  | 71,3 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 451 |  | ПГ34 | КВ217 |  |  | 439,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 452 |  | КВ213 | КВ214 |  |  | 73,3 | 0,032 |  | Сталь |  |
| 453 |  | КВ214 | КВ215 |  |  | 414,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 454 |  | КВ214 | КВ216 |  |  | 564,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 455 |  | КВ217 | КВ213 |  |  | 250,7 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 456 |  | КВ217 | КВ5 |  |  | 143,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 457 |  | КВ5 | КВ7 |  |  | 255,9 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 458 |  | КВ218 | КВ5 |  |  | 239,9 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 459 |  | КВ218 | КВ219 |  |  | 60,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 460 |  | КВ218 | КВ220 |  |  | 115,3 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 461 |  | КВ220 | КВ221 |  |  | 126,0 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 462 |  | КВ220 | КВ325 |  |  | 189,9 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 463 |  | КВ23 | КВ222 |  |  | 226,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 464 |  | В/З №2 - н.ст. | КВ244 |  |  | 10,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 465 |  | КВ244 | КВ62 |  |  | 816,0 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 466 |  | КВ244 | КВ245 |  |  | 196,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 467 |  | В/З №2 - РЧВ 2*500 | В/З №2 - н.ст. |  |  | 31,2 | 0 |  |  |  |
| 468 |  | В/З №2 (скв. 2) | В/З №2 - РЧВ 2*500 |  |  | 393,2 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 469 |  | КВ245 | КВ212 |  |  | 333,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 470 |  | КВ245 | КВ249 |  |  | 114,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 471 |  | КВ247 | КВ246 |  |  | 22,0 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 472 |  | КВ247 | КВ248 |  |  | 165,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 473 |  | КВ249 | КВ247 |  |  | 112,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 474 |  | КВ249 | КВ250 |  |  | 125,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 475 |  | КВ249 | КВ251 |  |  | 172,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 476 |  | В/З №3 (скв. 1) | КВ252 |  |  | 11,8 | 0 |  |  |  |
| 477 |  | В/З №3 - н.ст. | КВ13 |  |  | 97,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 478 |  | КВ252 | В/З №3 - н.ст. |  |  | 59,2 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 479 |  | В/З №3 (скв. 2) | КВ252 |  |  | 8,3 | 0 |  |  |  |
| 480 |  | В/З №3 (скв. 3) | КВ252 |  |  | 7,3 | 0 |  |  |  |
| 481 |  | В/З №3 (скв. 4) | КВ252 |  |  | 8,7 | 0 |  |  |  |
| 482 |  | КВ128 | КВ253 |  |  | 239,1 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 483 |  | ПГ8 | П44 |  |  | 14,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| № |  | Начало участка | Конец участка |  |  | Длина участка, м | Условный диаметр, м |  | Материал |  |
| 484 |  | ПГ40 | КВ120 |  |  | 187,6 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 485 |  | КВ254 | КВ179 |  |  | 24,5 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 486 |  | КВ254 | КВ255 |  |  | 42,8 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 487 |  | КВ255 | КВ256 |  |  | 66,6 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 488 |  | КВ255 | П125 |  |  | 17,9 | 0,05 |  | ПНД |  |
| 489 |  | КВ257 | КВ102 |  |  | 120,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 490 |  | КВ259 | КВ262 |  |  | 109,9 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 491 |  | КВ259 | КВ261 |  |  | 149,3 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 492 |  | КВ262 | КВ260 |  |  | 55,6 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 493 |  | КВ262 | КВ263 |  |  | 78,9 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 494 |  | КВ264 | ПГ19 |  |  | 112,1 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 495 |  | КВ264 | КВ265 |  |  | 74,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 496 |  | В/З №1 (скв. 2) | В/З №1 - РЧВ 2*250 |  |  | 23,3 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 497 |  | В/З №1 (скв. 1) | В/З №1 - РЧВ 2*250 |  |  | 31,8 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 498 |  | В/З №1 (скв. 3) | В/З №1 - РЧВ 2*250 |  |  | 112,6 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 499 |  | КВ267 | КВ67 |  |  | 63,7 | 0,15 |  | Чугун |  |
| 500 |  | КВ267 | П126 |  |  | 40,3 | 0,05 |  | ПНД |  |
| 501 |  | КВ257 | КВ259 |  |  | 59,7 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 502 |  | КВ259 | КВ268 |  |  | 97,6 | 0,04 |  | Сталь |  |
| 503 |  | КВ300 | КВ299 |  |  | 65,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 504 |  | КВ296 | КВ87 |  |  | 171,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 505 |  | В/З №1 - РЧВ 2*250 | В/З №1 - н.ст. |  |  | 17,4 | 0 |  |  |  |
| 506 |  | В/З №2 (скв. 1) | В/З №2 - РЧВ 2*500 |  |  | 31,3 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 507 |  | КВ113 | ПГ32 |  |  | 145,6 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 508 |  | ПГ32 | КВ112 |  |  | 61,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 509 |  | КВ276 | КВ277 |  |  | 83,7 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 510 |  | КВ276 | КВ281 |  |  | 100,9 | 0,025 |  | Сталь |  |
| 511 |  | ТЗ№2 (мкр. п. Белая Гора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 |  | В/З №6 (артскв. п. Белая Гора) | КВ233 |  |  | 43,2 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 513 |  | КВ231 | П114 |  |  | 23,0 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 514 |  | КВ231 | КВ232 |  |  | 92,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 515 |  | КВ233 | КВ231 |  |  | 123,4 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 516 |  | КВ233 | КВ235 |  |  | 323,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 517 |  | КВ234 | П115 |  |  | 21,9 | 0,08 |  | Сталь |  |
| 518 |  | КВ235 | КВ236 |  |  | 56,6 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 519 |  | КВ235 | П116 |  |  | 52,8 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 520 |  | КВ236 | КВ234 |  |  | 45,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 521 |  | КВ236 | П117 |  |  | 30,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 522 |  | КВ236 | КВ240 |  |  | 41,8 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 523 |  | КВ238 | КВ239 |  |  | 24,7 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 524 |  | КВ239 | КВ242 |  |  | 75,0 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 525 |  | КВ240 | КВ238 |  |  | 21,0 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 526 |  | КВ238 | П118 |  |  | 44,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 527 |  | КВ239 | П119 |  |  | 17,9 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 528 |  | КВ240 | П120 |  |  | 18,1 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 529 |  | КВ239 | П121 |  |  | 16,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 530 |  | КВ241 | КВ237 |  |  | 100,8 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 531 |  | КВ242 | КВ243 |  |  | 18,8 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 532 |  | КВ243 | КВ241 |  |  | 19,6 | 0,08 |  | Чугун |  |
| 533 |  | КВ241 | П122 |  |  | 20,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 534 |  | КВ243 | П123 |  |  | 15,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 535 |  | КВ242 | П124 |  |  | 19,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 536 |  | ТЗ№3 (ул. Луговая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 |  | В/З №5 (артскв. ул. Луговая) | КВ230 |  |  | 978,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 538 |  | ТЗ№4 (ул. Островского) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 |  |  | КВ223 |  |  | 170,5 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 540 |  | КВ223 | КВ224 |  |  | 84,8 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 541 |  | КВ224 | КВ225 |  |  | 98,7 | 0,1 |  | Чугун |  |
| 542 |  | КВ224 | КВ226 |  |  | 37,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 543 |  | КВ224 | КВ227 |  |  | 46,6 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 544 |  | КВ223 | КВ228 |  |  | 50,7 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 545 |  | КВ223 | КВ229 |  |  | 54,8 | 0,05 |  | Сталь |  |
| 546 |  |  | КВ266 |  |  | 280,3 | 0,08 |  | Сталь |  |

Примечание: таблица 2.2.8 содержит неполную информацию о существующих участках водопроводных сетей г. Плавска.

## Карта выполненных осмотров и замеров

Карта и результаты выполненных замеров приведены на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 2.2.8.2. Данные полученных замеров

| Точка осмотра/ замера | Место проведения осмотров/замеров | Проводимые замеры | Характеристика участка трубы | Результаты выполненных замеров | Нормативная толщина стенки трубы в соответствии с нормами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №1 (ул. Свободы д. 7) | Измерение и определение расхода воды/ ультразвуковая | Дн=170 мм, чугун | 4,1-4,3 мм | 8,3 мм |
| 2 | Водозабор №6 п. Белая Гора |  | Дн=89 мм, сталь | 3,4-3,7 мм | 3,5 мм |

| 3 | Водозабор №2 (югозападная часть г. Плавска, в долине р. Локна) | толщинометрия (Результаты замеров расходов воды приведены в Разделе 2.2.6) | Дн=286 мм, сталь | 6,4-7,0 мм | 7,0 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Водозабор №3 (на правом берегу р. Плава у ж/д моста по ул. Свердлова) |  | Дн=110 мм, чугун | 4,0 мм | 7,5 мм |
| 5 | ул. Коммунаров д. 65 (напротив автовокзала) | Ультразвуковая толщинометрия | Дн=108 мм, сталь | 4,8-5,0 мм | 4,0 мм |
| 6 | ул. Революции д. 2 (вблизи водозабора №3) |  | Дн=108 мм, сталь | 3,8-4,0 мм; | 4,0 мм |
| 7 | ул. Коммунаров д. 48 (Храм) |  | Ду=150 мм, сталь | 6,5-6,7 мм; | 4,5 мм |
| 8 | ул. Октябрьская д. 19 |  | Дн=108 мм (ответвление на дом), сталь | 4,3-4,5 мм; | 4,0 мм |
| 9 | ул. Мичурина д. 6 (колодец на воинскую часть) |  | Дн=170 мм, чугун | 5,0-5,1 мм; | 8,3 мм |

Превышение значения замера над нормативной толщиной может быть связано с зарастанием внутренней поверхности трубы участка или использованием труб, не включенных в сортамент ГОСТа.

Заниженное значение замера над нормативной толщиной может быть связано с возможной коррозией и эрозией участка или использованием труб, не включенных в сортамент ГОСТа.

2.2.9. Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения

Схема работы водозаборов № 1,2,: подземная вода поступает через станцию 1-ого подъёма в РЧВ, далее через станцию 2-ого подъёма в распределительную водопроводную сеть к абонентам. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Схема работы водозаборов № 3,5,6,7,8: подземная вода глубинными насосами поднимается в водопроводную сеть города. На насосном оборудовании скважины установлен частотно-регулирующий преобразователь, позволяющий регулировать давление в системе. Водоподготовка поднимаемой воды не производится.

Рис. 1 Упрощенная принципиальная схема работы водозаборов №№3-9

Рис. 2. Упрощенная принципиальная схема централизованного водоснабжения насосных станций (водозаборы №1, №2)

1 – источник водоснабжения (скважина, или группа скважин); 2 — водоподъемник; 3 – сборный резервуар; 4 – насосная станция второго подъема; 5 — установка для обеззараживания воды; 6 – водовод; 7 – водонапорная башня; 8 – распределительная сеть

2.2.10.  Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие годы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во аварий, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | г. Плавск | 16 | 18 | 21 | 19 |
|  | Всего | 16 | 18 | 21 | 19 |

Таблица 2.2.10.1 Аварийность водопроводных сетей

Количество аварийных ситуаций на участках водопроводных сетей в последние годы увеличивается. Данная тенденция в первую очередь связана с повышенным износом объектов систем. На сегодняшний день результаты обследований показали, что большинство эксплуатируемых участков водопроводной сети находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Так же имеются объекты, которые не способны обеспечить необходимый гидравлический режим водопроводной сети и требуют перекладки на диаметры более большего размера.

2.2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных(текущих) ремонтов

Инструментальная диагностика состояния водопроводных сетей не производится. Капитальный ремонт сетей водоснабжения последние 10 лет не производился.

2.2.12. Перечень потребителей (абонентов), обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Таблица 2.2.12.1 Оснащенность коммерческими приборами жилого фонда

| № | Наименование населённого пункта | Тип приборов | Вид ресурса | Всего домов, квартир подлежащих оснащению ПУ | Оснащено на 01.10.2023 | Необходимо оборудовать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общедомовые ПУ | ХВС | 88 | 21 | 67 |
| 1 | г. Плавск |  | ГВС | 45 | 0 | 45 |
|  |  | Индивидуальные ПУ | ХВС | 6122 | 3803 | 2319 |
|  |  |  | ГВС | 3477 | 1907 | 478 |

Таблица 2.2.12.2 Оснащенность коммерческими приборами ХВС абонентов  бюджетной сферы

| № | Наименование объекта | Установлено приборов учёта, шт. | Необходимо установить приборов учёта, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 1 | 1 | - |
| 2 | Школа № 2 | 1 | - |
| 3 | Центр «Доверие» | 1 | - |
| 4 | Школа № 4 | 1 | - |
| 5 | Детский сад № 1 | 1 | - |
| 6 | Детский сад «Пчелка» | 1 | - |
| 7 | Детский сад «Березка» | 1 | - |
| 8 | Детский сад «Теремок» | 1 | - |
| 9 | Дом детского творчества | 1 | - |
| 10 | Детская музыкальная школа | 1 | - |
| 11 | Центральная библиотека | 1 | - |
| 12 | Филиал библиотеки | 1 | - |
| 13 | Детская библиотека | 1 | - |
| 14 | МБУК Плавский музей | 1 | - |
| 15 | Городской Дом культуры | 1 | - |
| 16 | Администрация, ул. Коммунаров, 43 | 1 | - |
| 17 | Гараж ул. Победы | 1 | - |
| 18 | АМО Плавский район (ЗАГС) | 1 | - |
| 19 | АМО Плавский район, ул. Коммунаров, 68) | 1 | - |
| 20 | МЦ «Патриот» | 1 | - |
| 21 | МУ ФОК Спортзал | 1 | - |
| 22 | МУ ФОК Стадион | 1 | - |
| 23 | МУ ФОК Борцовский зал | 1 | - |
| 24 | МУ ФОК Бассейн | 1 | - |
| 25 | ЦРБ г. Плавск | 1 | - |
| 26 | ФГКУ 2 отряд ГПС МЧС России | 1 | - |
| 27 | Центр соц. обслуж. населения: Здание ул. Парковая, 13 | 1 | - |
| 28 | Центр соц. обслуж. населения: Здание ул. Коммунаров, 45а | 1 | - |
| 29 | ФКУ «Военный комиссариат ТО» | 1 | - |
| 30 | ГУТО Плавское МОВ: Здание ул. Октябрьская, 68 | 1 | - |
| 31 | ГУТО Плавское МОВ: Здание ул. Октябрьская, 27 | 1 | - |
| 32 | Казначейство Контора, ул. Орлова | 1 | - |
| 33 | Казначейство Гараж, ул. Победы | 1 | - |
| 34 | Плавский районный суд | 1 | - |
| 35 | Плавская Прокуратура | 1 | - |
| 36 | Межрайоная инспекция по НС | 1 | - |
| 37 | ФГКУ УВО УМВД России по ТО (вневед. охрана) | 1 | - |
| 38 | Центр занятости населения ТО | 1 | - |
| 39 | Плавское лесничество | 1 | - |
| 40 | МОМВД России «Плавский» | 1 | - |
| 41 | Пенсионный фонд | 1 | - |
| 42 | Следственное управление | 1 | - |
| 43 | ФГУ МСЭ | 1 | - |
| 44 | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ТО» | 1 | - |
| 45 | УФС гос. регистрации, кадастра и картографии | 1 | - |
| 46 | Всего | 45 | 0 |

Из вышеуказанных данных оснащённость коммерческими приборами ХВС объектов бюджетной сферы составляет 100%, объекты жилого фонда (общедомовые ПУ) – 29,18%.

Оснащённость индивидуальными ПУ ХВС и ГВС по объектам жилого фонда составляет 62,1% и 80,0% соответственно.

Развитие коммерческого учета производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.13. Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы

Регулирование гидравлического режима водопроводных сетей на водозаборах осуществляется при помощи установленных ЧРП. На водозаборах №1, №2 дополнительно осуществляется визуальный контроль  оперативным персоналом (машинистом насосной станции).  Специализированная диспетчерская служба отсутствует, оперативное управление осуществляется посредством телефонной связи с машинистом насосной станции.

2.2.14. Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Автоматизация управления насосами осуществляется посредством установленных ЧРП, которые обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах.

Система автоматики

2.2.15.  Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

Таблица 2.2.15.1 Технико-экономические показатели систем водоснабжения МО город Плавск

| № | Целевые показатели | Ед. изм. | отчётные показатели за 2022 год | отчётные показатели за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |  |  |  |  |
| 1 | Общий водозабор воды | тыс. м3 | 1517,0 | 1615 |
| 2 | Потери в сетях ХВС и неучтённые расходы | тыс. м3 | 409,0 | 613 |
|  |  | от отпуска в сеть, % | 27,0 | 38 |
| 3 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 1108,0 | 1002 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии на производство и передачу 1 м3 воды | кВт*ч/м3 | 1,14 | 1,15 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 75 | 84 |
| 6 | Средний износ сетей | % | 80,9 | 81,3 |
| 7 | Обеспеченность общедомовыми приборами учетов | % | 23,9 | 23,9 |

Забор воды по МО г. Плавск 2023 год:4424,7м3/сутки

Потери 2023 год: 1679,4 м3/сутки

2.2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения  всех организаций водоснабжения, зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности)организаций водоснабжения и транзитных организаций

Эксплуатацию всех объектов водоснабжения на территории МО г. Плавск Плавского района обеспечивает  МУП «Плавский водоканал».

2.2.17. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения  города Плавск

По состоянию на 01.10.2024 года гарантирующей организацией  в сфере водоснабжения города Плавск является МУП «Плавский водоканал».

Раздел 3

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Плавский водоканал», является население. При этом доля населения в потреблении воды составляет 74 %, бюджетные организации составляют в среднем по водоснабжению 10 %, прочие организации – 16 %.

В летний период наблюдается рост потребления воды за счет полива приусадебных участков в частном секторе и соответственно увеличивается потребность в потреблении коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на 10%.

2.3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2023 г. | 2024 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 1615 тыс. м3 | 1592,682 тыс. м3 | 1487,819тыс. м3 |
| среднесуточное | 4,42 тыс. м3 | 4,36 тыс. м3 | 4,076тыс. м3 |
| Максимальное среднесуточное | 4,86 тыс. м3 | 4,796 тыс. м3 | 4,483 тыс. м3 |

2.3.2. Описание территориальной структуры потребления воды, согласно отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций

Население

Производство

Социальные объекты

Таблица 2.3.2.1 Структура потребителей

| № | Наименование | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Реализация услуг водоснабжения, в т. ч. | 1280 | 1108 | 1002 |
| 1.1 | Население, в том числе: | 894 | 754 | 740 |
| 1.1.1 | - многоквартирные дома | 502 | 406 | 385 |
| 1.1.2 | - частный сектор | 392 | 348 | 355 |
| 1.2 | Бюджетные организации | 84 | 96 | 93 |
| 1.3 | Прочие организации | 302 | 258 | 169 |

2.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Плавский водоканал», является население. При этом доля населения в потреблении воды составляет 74 %, бюджетные организации составляют в 10%, прочие организации – 16 %.

В летний период наблюдается рост потребления воды за счет полива приусадебных участков в частном секторе и соответственно увеличивается потребность в потреблении коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на 10%.

2.3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

За период 2023 года потери воды при транспортировке составляют 38%, необходимо сократить величину потерь воды до 18%.

| Потери | 2023 г., м3 | 2024 г., м3 | 2034 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| годовые | 613 тыс. | 398,17 тыс. | 267,807тыс. |
| Среднесуточные | 1,68 тыс. | 1,091 тыс. | 0,734 тыс. |
| Максимальные | 1,84 тыс. | 1,2 тыс. | 0,807тыс. |

2.3.5. Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма, тыс. м3 | 1517 | 1615 | 1592,682 | 1487,819 |
| Отпущено потребителям, тыс. м3 | 1108 | 1002 | 1194,512 | 1220,012 |
| Утечки, неучтённые расходы, тыс. м3 | 409 | 613 | 398,17 | 267,807 |
| Отпущено воды населению, тыс. м3 | 754 | 740 | 884,012 | 902,812 |
| Бюджетным организациям, тыс. м3 | 96 | 93 | 119,4 | 122,0 |
| Прочим организациям, тыс. м3 | 258 | 169 | 191,1 | 195,2 |

2.3.6. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2021 | 2023 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая, тыс.м3 | 1517 | 1615 | 1592,682 | 1487,819 |
| Среднесуточная, тыс.м3 | 4,15 | 4,42 | 4,36 | 4,076 |
| Максимальная, тыс.м3/сут | 4,56 | 4,86 | 4,796 | 4,483 |

2.3.7. Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту

Комплексному капитальному ремонту подлежат следующие объекты системы водоснабжения г. Плавска:

1.Водопроводные сети

2.Насосные станции

3.Водонапорные башни

4.Колодцы

5.Скважины

2.3.8. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объектов жилищного фонда, объектов общественного фонда

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы строительства объектов жилого назначения (многоквартирные дома) | Кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы строительства объектов жилого назначения индивидуальные жилые дома) | Кв. м. | 2692 | 2894 | 3050 | 3240 | 4850 |
| Объемы строительства объектов общественно-делового назначения | Кв. м. | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Объемы строительства промышленных объектов | Кв. м. | 0 | 1500 | 0 | 1860 | 2010 |

2.3.9. Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Учитывая показатели таблицы 2.3.8, крупных потребителей холодного водоснабжения в перспективе до 2034 года не ожидается. Основной объем строительства будет продолжаться за счет ввода индивидуальных жилых домов, водопотребление которых незначительно.

2.3.10.Карта расчётных элементов деления территорий

Население

Бюджетофинансируемые организации

Промышленность

2.3.11. Справочник наименований расчётных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном Плане (по состоянию на 01.10.2024 года)

Промышленность, потребление составляет 169 тыс.м3/год

Население, потребление составляет 740 тыс.м3/год

Бюджетофинансируемые организации, потребление составляет 93 тыс.м3/год

2.3.12. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии

Прогнозируемое потребление  ХВС населением составит на 2034 год: 903 тыс.м3

2.3.13. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз потребления

| Наименование | Ед. Изм. | 2023 | 2026 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | м3/сут | 4424,66 | 4363,52 | 4076,22 |
| Реализация воды, в т.ч. | м3/сут | 2745,21 | 3272,64 | 3342,5 |
| - население | м3/сут | 2031,48 | 2421,96 | 2473,47 |
| -бюджетные организации | м3/сут | 274,5 | 327,12 | 334,24 |
| -прочие организации | м3/сут | 439,23 | 523,56 | 534,79 |
| Безвозвратные потери | м3/сут | 1679,45 | 1090,88 | 733,72 |

2.3.14. Карты расчётных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений

Перспективная мощность водозаборов г . Плавска на 2034 год  будет составлять 4076 м3/сутки

Раздел 4

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов системы водоснабжения

Системы водоснабжения должны обеспечить необходимый уровень подачи воды питьевого качества потребителям, минимизируя издержки водных ресурсов и энергоресурсов (электрическая и тепловая энергия) при реализации различного рода технологических процессов (подъёма, очистки, передачи). Параметры подаваемого ресурса на вводах потребителей должны соответствовать договорным обязательствам.

Качество подаваемой воды потребителям должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». В существующих условиях для достижения этого необходимо создание возможности для организации комплексной водоподготовки, своевременное бурение новых скважин, замена ветхих участков сетей и объектов систем водоснабжения.

Для каждой системы должен быть обеспечен высокий уровень надёжности и управляемости, должна быть проведена автоматизация и диспетчеризация элементов систем водоснабжения.

Обеспеченность приборами учёта воды всех потребителей в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должна составлять 100%.

Централизованное водоснабжение МО город Плавск должно быть обеспечено от подземных источников в соответствии с фактическими нагрузками на системы водоснабжения. Именно подземные источники водоснабжения обладают необходимыми запасами пресной воды для водоотбора, как на сегодняшний день, так и для перспективного развития.

В условиях существующего состояния систем водоснабжения предлагаются три варианта развития:

Вариант 1: Организация водозабора, подготовки и подачи воды от единых новых водозаборных сооружений, в ходе которой предлагается:

- инженерно-геологические изыскания подземных вод, проектирование и строительство единых водозаборных сооружений в границах северной части города (ул. Чкалова, ул. Олега Кошевого, ул. Гагарина);

- проектирование и строительство основных водоводов от новых водозаборных сооружений до п. Белая Гора, ул. Октябрьская, ул. Пролетарская с возможностью охвата новых потребителей;

- проектирование и строительство водоводов от ул. Свердлова до ул. Луговая и ул. Островского;

- тампонаж, резервирование существующих объектов водозаборных сооружений.

Вариант 2:	Организация водозабора, подготовки и подачи воды от существующих водозаборных сооружений с объединением технологических зон №1, №3, №4, в ходе которой предлагается:

- Объединение ТЗ №1 (г. Плавск) с ТЗ №3 (ул. Луговая) и ТЗ №4 (ул. Островского) с проведением реконструкции водозаборных сооружений №3 и прокладкой водовода от ул. Свердлова до объектов систем ТЗ №3 и №4;

- Проектирование и строительство водоподготовительных сооружений для водозаборов №1-3 и №6 (п. Белая Гора);

- Строительство или обеспечение резервного источника для ТЗ №2 (п. Белая Гора).

Вариант 3:	Организация водозабора, подготовки и подачи воды от существующих водозаборных сооружений с объединением ТЗ №3 и №4, в ходе которой предлагается:

- Объединение технологической зоны ТЗ №3 (ул. Луговая) и ТЗ №4 (ул. Островского) с проведением и прокладки водовода от ул. Луговая до ул. Островского;

- Проектирование и строительство водоподготовительных сооружений для водозаборов №1-3, №5 и №6 (п. Белая Гора);

- Строительство или обеспечение резервного источника для ТЗ №2 (п. Белая Гора), строительство резервного источника для ТЗ №3 (ул. Луговая).

Вариант 4: Строительство водозаборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск (ТЗ №1), в ходе которого предлагается:

- Разработка   проектно-сметной   документации по объекту: «Строительство водоразборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск»,   который   включает   в   себя:

1) бурение   скважин;

2) монтаж   станции водоподготовки, включая станцию обеззараживания;

3) монтаж насосной станции 2- го подъема, резервуаров чистой воды;

4) прокладку сборного водовода от скважин и прокладку сетей водоснабжения от водозабора до городских сетей.

- Оформление разрешительной документации на пользование недрами.

- Бурение разведочной скважины.

Данный вариант обусловлен тем, что основной проблемой несоответствия гигиеническим требованиям СанПиН питьевой воды в городе Плавске является вода со скважин водозабора №1 по ул. Свободы в г. Плавск,  которые  находятся  по  рельефу  в  самой  нижней  точке  города. Предлагаемый вариант предполагает исключение водозабора №1 по ул. Свободы из системы водоснабжения г. Плавска и перехода на построенный водозаборный узел в районе водозабора №2 в районе р. Локна.

Все из указанных вариантов подразумевают обязательное проведение работ по расчёту оптимальных гидравлических режимов функционирования систем, с учётом возможного развития социальной, производственной и коммунальной инфраструктуры города.

Стоит отметить, что наиболее энергоэффективным и рациональным вариантом с точки зрения эксплуатации является Вариант 1, но сложность в реализации такого варианта может заключаться в обязательной организации большого притока инвестиционных денежных средств за достаточно кратковременный период по отношению к рассматриваемым Вариантам 2 и 3.  Наиболее оптимальный вариант развития систем водоснабжения оценивается в Варианте 4.

В качестве базовой концепции развития и оценки перспективных показателей технико-экономического состояния объектов систем водоснабжения рассматривается Вариант 4.

2.4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения

| Мероприятия | Год |
| --- | --- |
| Строительство водоразборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск | 2025-2027 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водоразборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск» |  |
| Оформление земельных участков под бурение 3-х новых артезианских скважин в районе существующего водозабора |  |
| Бурение 6-ти скважин (глубина – 120 м) |  |
| Подключение скважин к сетям электроснабжения |  |
| Прокладка сборного водовода от скважин |  |
| Насосная станция 2-го подъема и резервуары чистой воды (2х500 м3) |  |
| Прокладка сетей водоснабжения от водозабора до городских сетей |  |
| Гидравлический расчет городских сетей водоснабжения |  |
| Установка станции обеззараживания |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |
| Водоподготовка на водозаборе |  |
| Оформление санитарно-защитной зоны и лицензирование |  |
| Реконструкция водопроводных сетей г. Плавск и п. Белая Гора | 2026-2027 |
| ул. Мира |  |
| ул. Пролетарская |  |
| ул. 50 лет Октября |  |
| ул. Чернышевского |  |
| ул. Правды |  |
| ул. Чкалова |  |
| ул. О. Кошевого |  |
| ул. Комсомольская |  |
| ул. Чехова |  |
| п. Белая Гора, замена ветхих водопроводных сетей |  |
| Пусконаладочные работы | 2027 |

2.4.2. Оценка капитальных затрат в новое строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение  объектов системы водоснабжения

| Мероприятия | Сумма, т.руб. |
| --- | --- |
| Строительство водоразборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск | 307610,9 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водоразборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск» |  |
| Оформление земельных участков под бурение 3-х новых артезианских скважин в районе существующего водозабора |  |
| Бурение 6-ти скважин (глубина – 120 м) |  |
| Подключение скважин к сетям электроснабжения |  |
| Прокладка сборного водовода от скважин |  |
| Насосная станция 2-го подъема и резервуары чистой воды (2х500 м3) |  |
| Прокладка сетей водоснабжения от водозабора до городских сетей |  |
| Гидравлический расчет городских сетей водоснабжения |  |
| Установка станции обеззараживания |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |
| Водоподготовка на водозаборе |  |
| Оформление санитарно-защитной зоны и лицензирование |  |
| Реконструкция водопроводных сетей г. Плавск и п. Белая Гора | 38 000 |
| ул. Мира |  |
| ул. Пролетарская |  |
| ул. 50 лет Октября |  |
| ул. Чернышевского |  |
| ул. Правды |  |
| ул. Чкалова |  |
| ул. О. Кошевого |  |
| ул. Комсомольская |  |
| ул. Чехова |  |
| п. Белая Гора, замена ветхих водопроводных сетей |  |
| Пусконаладочные работы | 26 000 |
| Итого | 371 610,9 |

Планируемый эффект в результате проведения работ по модернизации:

- предоставление качественных услуг водоснабжения абонентам;

- повышение надежности и стабильности работы системы водоснабжения;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание, экономия электроэнергии в пределах 15-20%, с учетом различных суточных режимов работы, уменьшение непроизводственных потерь воды;

- повышение эксплуатационного ресурса оборудования, труб и запорной арматуры, за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и остановки;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- автоматизированный режим работы водозаборов;

- возможность дистанционного управления и контроля.

2.4.3. Оценка мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

В связи с незначительным объемом роста строительства объектов жилого фонда и прочих объектов водопотребления, учитывая существующие проектные мощности водозаборов резервирование мощностей для новых сооружений не требуется.

Раздел 5

2.5.1. Планы реконструируемых  и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей

Планом развития системы водоснабжения предусматривается:

1) проектирование и строительство 2-х напорных водоводов от насосной станции II подъема водозабора №1 до водозабора №3 (ул. Свердлова) и до водозабора №6(п. Белая Гора) D=200 мм, L=7км;

2) реконструкция водопроводных сетей Плавск и Белая Гора:

- ул. Мира D=63мм ПНД, L=700 м.;

- ул. Пролетарская D=63мм ПНД, L=500 м.;

- ул. 50 лет Октября D=63мм ПНД, L=1000 м.;

- ул. Чернышевского D=63мм ПНД, L=200 м.;

- ул. Правды D=63мм ПНД, L=400 м.;

- ул. Чкалова D=63мм ПНД, L=550 м.;

- ул. Олега Кошевого D=63мм ПНД, L=750 м.;

- ул. КомсомольскаяD=63мм ПНД, L=840 м.;

- ул. Чехова D=63мм ПНД, L=1100 м.;

- замена водопроводных сетей Белая Гора D=63мм ПНД, L=1000 м.

3) строительство сборного водовода от артезианских скважин до насосной станции II подъема D=300 мм, L=5 км (водозабор №2).

2.5.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При реконструкции объектов водоснабжения необходимо обеспечить высокий уровень надежности и управляемости насосными станциями, внедрение автоматизированных систем управления и видеонаблюдения, с выводом всех элементов диспетчеризации на единый пульт управления оператора.

2.5.3. Оценка капитальных затрат на развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Общая стоимость предполагаемых затрат на внедрение элементов диспетчеризации и телемеханизации 4565 т. руб.

| Мероприятия | Год | Сумма, т. руб. |
| --- | --- | --- |
| Прокладка контрольного кабеля при реконструкции водозабора №2 «Локна» | 2027 | 4565 |

2.5.4. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

По состоянию на 01.10.2024 года объекты водоснабжения не оснащены коммерческими приборами учета поднимаемой и подаваемой в сеть воды. Поэтому при реконструкции насосных станций необходимо обеспечить оснащение водозаборов коммерческими приборами учета.

Необходимо продолжить работы по оснащению приборами учета объектов жилого фонда и прочих потребителей в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.5.5. Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке

По данным, представленным МУП «Плавский водоканал» за 2023 год, потери составили 613 т. м3, что составляет 37 % от общего объема поднимаемой воды. Для снижения уровня  потерь воды необходимо провести следующие организационно-технические мероприятия:

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение частотно-регулирующих преобразователей |
| 3 | Внедрение системы учёта воды на насосных станциях, а также у 100% потребителей |
| 4 | Наладка гидравлического режима в распределительной сети |
| 5 | Замена и ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 6 | Замена водопроводных сетей |
| 7 | Выявление неучтенных водопользователей |

2.5.6. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Проектом реконструкции предусматривается водоснабжение всех потребителей технологических зон от водозабора №1. Для снижения давления  в магистральных водоводах технологической зоны №1 планируется строительство транзитных водоводов для обеспечения потребителей технологических зон №2,3,4

2.5.7.Схема зонирования водопроводной сети

Реконструкцией предусмотрено объединение технологических зон №1,2,3,4 в одну технологическую зону (ТЗ№1). Учитывая удаленность от водозабора №1 (более 5км) населенного пункта п. Агролес,  входящего в территориальную зону г. Плавска, а также незначительное количество потребителей п. Агролес, водоснабжение поселка целесообразнее осуществлять от имеющегося источника водоснабжения (ТЗ№2).

2.5.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Территории, неохваченные системой центрального водоснабжения на территории г. Плавска, отсутствуют.

2.5.9. Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов( трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендуемые места бурения новых скважин.

Раздел 6

2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Учитывая тот факт, что реконструкция объектов водоснабжения не предусматривает использование в системе водоподготовки химических реагентов, а также отсутствие в технологии производства блоков очистки, и соответственно, промывных вод, вредного воздействия на водный бассейн в связи с реконструкцией объектов водоснабжения не ожидается.

После реализации мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения для водоподготовки предусматривается применение безопасных экологических реагентов.

Раздел 7

2.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

| Затраты | Затраты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Всего, т. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Строительство водоразборного узла по адресу: Тульская область, г. Плавск |  |  | 37610,9 | 150000 | 120000 |
| Реконструкция водопроводных сетей г. Плавск и п. Белая Гора |  |  |  | 26000 | 12000 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  | 10000 | 16000 |
| Всего |  |  | 37610,9 | 186000 | 148000 |

Раздел 8

2.8. Решение по бесхозяйным сетям

На территории  МО г. Плавск бесхозяйных водопроводных сетей не выявлено.

Раздел 9

2.9. Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения

2.9.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО г. Плавск

По состоянию на 01.10.2024 года гарантирующей организацией  в сфере водоснабжения города Плавск является МУП «Плавский водоканал».

2.9.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения МО г. Плавск

Основным источником питьевого водоснабжения г. Плавска Плавского района являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития города.

Основными проблемами в сфере водоснабжения города  являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс.

Приложение

Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения

В ходе разработки схемы водоснабжения проведено техническое обследование объектов водоснабжения г. Плавска. В ходе обследования выполнено:

-выезд на место расположения объектов;

-фотофиксация состояния объектов;

-оценка существующего состояния;

-разработка планов реконструкции и нового строительства;

-оценка перспективного объема водопотребления;

-определение ключевых показателей работы существующей системы водоснабжения и перспективы развития.

________________