Приложение №1

к постановлению главы

муниципального образования

Плавский район

№_______ от__________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНО-ДВОРСКОЕ ПЛАВСКОГО РАЙОНА
ДО 2028 ГОДА

Плавск, 2018 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- зона действия системы  теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему  теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения;

- мощность источника тепловой энергии установленная – сумма номинальных тепловых мощностей принятых по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;

- мощность источника тепловой энергии располагаемая -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Цели модернизации системы теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Принципы разработки схемы теплоснабжения | 5 |
| 3. | Краткая характеристика муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района | 5 |
| 4. | Характеристика теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района | 6 |
| 4.1. | Поселок Молочные Дворы | 6 |
| 4.2. | Деревня Заречье | 8 |
| 4.3. | Деревня Новая Слободка | 9 |
| 4.4. | Деревня Орликово | 10 |
| 4.5. | Село Рахманово | 10 |
| 4.6. | Деревня Рождествено-1 | 11 |
| 4.7. | Деревня Рождествено-2 | 11 |
| 4.8. | Поселок Свободный Серп | 12 |
| 4.9. | Поселок Красная Локна | 13 |
| 4.10. | Деревня Петровка | 13 |
| 4.11. | Деревня Саватеевка | 14 |
| 4.12. | Село Большие Озерки | 15 |
| 4.13. | Деревня Кобылинский Хутор | 16 |
| 4.14. | Поселок Ясный | 17 |
| 4.15. | Поселок Карабановка | 17 |
| 4.16. | Село Спасское | 18 |
| 4.17. | Поселок Шоссе | 19 |
| 4.18. | Деревня Самозвановка | 19 |
| 4.19. | Станция Самозвановка | 20 |
| 4.20. | Поселок Горбачево | 21 |
| 4.21. | Деревня Войково | 26 |
| 4.22. | Деревня Горбачевка | 27 |
| 4.23. | Станция Горбачево | 28 |
| 4.24 | Деревня Локна | 30 |
| 4.25. | Село Михайловское | 31 |
| 4.26. | Село Никольское-1 | 34 |
| 4.27. | Село Никольское-2 | 35 |
| 4.28. | Деревня Новая Локна | 37 |
| 4.29. | Поселок Румянцевский | 38 |
| 4.30. | Село Селезнево | 40 |
| 4.31. | Поселок Советский | 45 |
| 4.32. | Поселок Стройка | 47 |
| 4.33. | Поселок Красный Октябрь | 48 |
| 4.34. | Деревня Новое Архангельское | 49 |
| 4.35. | Село Новоникольское | 50 |
| 4.36. | Деревня Павловка | 50 |
| 4.37. | Деревня Запольный Ольховец | 51 |
| 4.38. | Деревня Лидинка | 51 |
| 4.39. | Деревня Гремячево | 52 |
| 4.40. | Село Скородное | 53 |
| 4.41. | Поселок Южный | 54 |
| 4.42. | Деревня Ольхи | 54 |
| 4.43. | Деревня Новое Жуково | 55 |
| 4.44. | Деревня Старое Жуково | 56 |
| 4.45. | Деревня Сухотинка | 57 |
| 5. | Источники теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района | 58 |
| 5.1. | Котельная №6 | 58 |
| 5.2. | Котельная №7 | 59 |
| 5.3. | Котельная №8 | 60 |
| 5.4. | Статистика отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года | 62 |
| 5.5. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии | 62 |
| 5.6. | Сводные данные на тепловую энергию | 62 |
| 5.7. | Факты полезного отпуска ТЭ за 2023 г. | 63 |
| 6 | Тепловые сети | 64 |
| 6.1. | Структура тепловых сетей МО Молочно-Дворское Плавского района | 64 |
| 6.2. | Данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети | 64 |
| 6.3. | Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления | 65 |
| 6.4. | Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях за последние пять лет | 65 |
| 6.5. | Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности | 65 |
| 6.6. | Физическое состояние тепловых сетей по данным последней диагностики | 65 |
| 6.7. | Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях | 65 |
| 6.8. | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 66 |
| 6.9. | Бесхозные тепловые сети и выбор организации для их эксплуатации | 66 |
| 7. | Существующие тепловые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения | 66 |
| 8. | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 67 |
| 8.1. | Вид и годовое потребление основного топлива для каждого источника тепла, характеристики основного топлива | 67 |
| 8.2. | Виды резервного и аварийного топлива и возможность их складирования и поставки в соответствии с нормативными требованиями | 67 |
| 9. | Безопасность и надежность теплоснабжения | 67 |
| 10. | Тарифы на тепловую энергию | 70 |
| 10.1. | Действующие тарифы на тепловую энергию | 70 |
| 10.2. | Плата за подключение к тепловым сетям | 73 |
| 10.3. | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности | 73 |
| 10.4. | Полезный отпуск от котельных | 73 |
| 11 | Перспективное развитие системы теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района | 73 |
| 11.1. | Строительство дополнительного источника теплоснабжения блочно-модульной котельной в п. Советский | 73 |
| 11.2. | Установка блочно - модульной котельной д. Большие Озёрки | 74 |
| 11.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельных | 74 |
| 12 | Мероприятия инвестиционной программ | 75 |
| 13 | Общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей | 75 |

1. Цели модернизации системы теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района

Схема теплоснабжения является документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью, обеспечения энергетической безопасности развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

2. Принципы разработки схемы теплоснабжения

Разработка схемы теплоснабжения МО Молочно-Дворское Плавского района выполнялась исходя из следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

3. Краткая характеристика МО Молочно-Дворское Плавского района

МО Молочно-Дворское Плавского района входит в состав Плавского  муниципального района. В состав сельского поселения входят 45 населенных пунктов: п. Молочные Дворы, д. Заречье, д. Новая Слободка, д. Орликово, с. Рахманово, д. Рождественно-1, д. Рождественно-2, п. Свободный Серп, п. Красная Локна, д. Петровка, д. Савватеевка, с. Большие Озерки, д. Кобылинский Хутор, п. Ясный, п. Карабановка, с. Спасское, п. Шоссе, д. Самозвановка, ст. Самозвановка, п. Горбачево, д. Воейково, д. Горбачевка, ст. Горбачево, д. Локна, с. Михайловское, с. Никольское – 1, с. Никольское – 2, д. Новая Локна, п. Румянцевский, с. Селезнево, п. Советский, п. Стройка; п. Красный Октябрь; д. Новое Архангельское; с. Ново-Никольское; д. Павловка; д. Запольный Ольховец, д. Лидинка; д. Гремячево; с.Скородное; п.Южный; д.Ольхи; д.Новое Жуково; д. Старое Жуково; д. Сухотинка

Общая численность населения на 01.01.2017 года –  6297человек.

Общее количество домов - 1579, в том числе:

- многоквартирных жилых домов - 505, в т.ч. блокированной застройки- 446,

- частных жилых домов - 1074.

Общее количество общественных зданий – 43, в том числе:

- объектов здравоохранения – 9,

- объектов образования – 8,

- объектов культуры – 10.

Общее количество промышленных объектов:6, в том числе:

- сельскохозяйственного назначения - 2,

- научно-исследовательского - 1,

- органы местного самоуправления- 1.

-гостиница – 1;

-общежитие – 1;

-магазины – 1;

- столовые - 2

4. Характеристика теплоснабжения населенных пунктов  МО Молочно-Дворское Плавского района

Ниже представлены характеристика теплоснабжения населенных пунктов, характеристики теплоснабжения жилищного фонда и характеристики теплоснабжения объектов социальной сферы поселений, входящих в состав МО Молочно-Дворское Плавского района.

## 4.1. Поселок Молочные Дворы

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Молочные Дворы, характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы и схема поселения п. Молочные Дворы .

Рисунок 4.1.

Таблица 4.1.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Молочные Дворы | 1636 | 90 | 35919,8 | 90 | 35919,8 | 0 |  | 39 |  | 51 |  |

Таблица 4.1.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей (персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «Молочно-Дворская СОШ» | п. Молочные Дворы | Спортивная, 3 | 1975 | кирпич | 2 | нет | 2600 | 166 |
| МБОУ МО Плавский район «Молочно-Дворский детский сад» | п.Молочные Дворы | Спортивная, 4 | 1969 | кирпич | 2 | нет | 656,6 | 75 |
| МКУ МО Молочно-Дворское Плавского района «Молочно-Дворский ЦКДиБОН» | п.Молочные Дворы | Ул. Парковая,2 | н/д | кирпич | 1 | нет | 600 | 5(100) |
| Администрация МО Молочно-Дворское Плавского района | п. Молочные Дворы | Ул. Советская. 16 | 1970 | кирпич | 1 | нет | 73,05 | 9(50) |
| Администрация ГНУ ТНИИСХ Россельхозакадемии | п. Молочные Дворы | Ул. Садовая,7 | 1965 | кирпич | 3 | нет | 1448,8 | 51 |
| Администрация ФГБУ «Плавскагрохимрадиология» | п. Молочные Дворы | Ул. Садовая,9 | 1966,1984 | кирпич | 2 | нет | 1602,8 | 49 |
| ФАП п. Молочные Дворы | п. Молочные Дворы | Юбилейная,4 | 1970 | кирпич | 1 | нет | 73,0 | 2(20) |

## 4.2. Деревня Заречье

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Заречье, характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы и приведена схема поселения д. Заречье.

Рисунок 4.2

Таблица 4.2.1

| Наименование населенного пункта | Чис лен ность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Заречье | 265 | 64 | 6137,1 | 61 | 6023,1 | 26 | 1138,8 | 38 | 4998,3 | - | - |

Таблица 4.2.2

| Наименование объек та | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Мате риал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей (персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зареченский филиал МКУ МО Молочно-Дворс кое Плавского района «Молоч но-Дворс кий КДиБЦ» | д. Заречье | ул. Централь ная,13 | 1974 | кирпич | 1 | нет | 146,3 | 1(21) |
| ФАП д. Заречье | д. Заречье | Победы,2 | 1982 | панельные | 1 | нет | н/д | 1(15) |

## 4.3. Деревня Новая Слободка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Новая Слободка, характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы и приведена схема поселения д. Новая Слободка.

Рисунок 4.3

Таблица 4.3.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Новая Слободка | 61 | 29 | 1603,4 | 16 | 1063,2 | 29 | 1603,4 | - | - | - | - |

Таблица 4.3.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей (персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахмановский филиал МКУ МО Молочно-Дворское Плавского района «Молочно-Дворский КДиБЦ» | д. Новая Слободка | ул. – Садовая,1 | н/д | Кир пич | 1 | нет | 240 | 2(12) |

## 4.4.Деревня Орликово

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Орликово и приведена схема поселения д. Орликово.

Рисунок 4.4

Таблица 4.4.1

| Наименование населенного пункта | Численность населе ния, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Орликово | 13 | 20 | 769,9 | 10 | 480,0 | 20 | 769,9 | - | - | - | - |

## 4.5. Село Рахманово

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Рахманово приведена схема поселения с.Рахманово.

Рисунок 4.5

Таблица 4.5.1

| Наименова ние насе лен ного пун кта | Численность населе ния, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с.Рахманово | 32 | 35 | 1254,9 | 12 | 546,3 | 35 | 1254,9 | - | - | - | - |

## 4.6. Деревня Рождествено-1

Ниже приведена схема поселения д. Рождествено-1.

Рисунок 4.6.

## 4.7. Деревня Рождествено-2

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Рождественно-2 и приведена схема поселения д. Рождествено-2.

Рисунок 4.7

Таблица 4.7.1

| Наименова ние населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д.Рождествено-2 | 7 | 5 | 285,0 | - | - | 5 | 285,0 | - | - | - | - |

## 4.8. Поселок Свободный Серп

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Свободный Серп и приведена схема поселения п. Свободный Серп.

Рисунок 4.8

Таблица 4.8.1

| Наименование населенно го пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Свободный Серп | 29 | 17 | 766,8 | 13 | 594,0 | 17 | 766,8 | - | - | - | - |

## 4.9. Поселок Красная Локна

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Красная Локна и приведена схема поселения п. Красная Локна.

Рисунок 4.9

Таблица 4.9.1

| Наименование населенно го пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Красная Локна | 3 | 9 | 301,3 | - | - | 9 | 301,3 | - | - | - | - |

## 4.10. Деревня Петровка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Петровка и приведена схема поселения.

Рисунок 4.10

Таблица 4.10.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общ ая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общ ая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Петровка | 18 | 29 | 1424,5 | 13 | 651,3 | 29 | 1424,5 | - | - | - | - |

## 4.11. Деревня Саватеевка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Саватеевка, характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы и схема поселения д. Саватеевка.

Рисунок 4.11

Таблица 4.11.1

| Наименование населенного пункта | Численность населен ия, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Савватеевка | 200 | 65 | 4841,9 | 59 | 4561,5 | 25 | 1293,6 | 40 | 3548,3 | 40 | 3548,3 |

Таблица 4.11.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Савватеевский филиал МКУ МО Молочно-Дворское Плавского района «Молочно-Дворский КДиБЦ» | д. Савватеевка | Центральная, 21 | н/д | кирпич | 1 | нет | 364 | 4(35) |
| ФАП д. Савватеевка | д. Савватеевка | Молодежная, 5 | 1984 | кирпич | 1 | нет | н/д | 1(15) |

## 4.12. Село Большие Озерки

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Большие Озерки, характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы и схема поселения с. Большие Озерки.

Рисунок 4.12.

Таблица 4.12.1

| Наименование населенного пункта | Численность населен ия, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с. Большие Озерки | 340 | 89 | 7035,7 | 71 | 5632,7 | 46 | 2695,2 |  |  | 43 | 4340,5 |

Таблица 4.12.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей (персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «Больше-Озерская ООШ» | с. Большие Озерки | Школьная, 2 | 1987 | кирпич | 2 | нет | 1150 | 47 |
| МБОУ МО Плавский район «Больше-Озерский детский сад» | с. Большие Озерки | Школьная, 1 | н/д | кирпич | 1 | нет | н/д | 25 |
| Больше-Озерский филиал МКУ МО Молочно-Дворское Плавского района «Молочно-Дворский КДиБЦ» | с. Большие Озерки | Ул. Березовая,2 | 1969 | кирпич | 1 | нет | 397,3 | 3(15) |

## 4.13. Деревня Кобылинский Хутор

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Кобылинский Хутор и приведена схема поселения д. Кобылинский Хутор

Рисунок 4.13

Таблица 4.13.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Кобылинский Хутор | 70 | 46 | 2257,5 | 22 | 1887,7 | 30 | 868,8 |  |  | 16 | 1388,7 |

## 4.14. Поселок Ясный

## Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Ясный  и приведена схема поселения п. Ясный.

Рисунок 4.14

Таблица 4.14.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Ясный | 1 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | - | - | - | - |

## 4.15. Поселок Карабановка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Карабановка  и приведена схема поселения п. Карабановка.

Рисунок 4.15

Таблица 4.15.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Карабановка | - | 4 | 164.0 | - | - | 4 | 164,0 | - | - | - | - |

## 4.16. Село Спасское

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Спасское и приведена схема поселения с. Спасское.

Рисунок 4.16

Таблица 4.16.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с. Спасское | - | 2 | 75,0 | - | - | 2 | 75,0 | - | - | - | - |

## 4.17. Поселок Шоссе

Ниже представлены характеристика теплоснабжения  и приведена схема поселения п. Шоссе.

Рисунок 4.17

Таблица 4.17.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Шоссе | - | 2 | 65,0 | - | - | 2 | 65,0 | - | - | - | - |

## 4.18. Деревня Самозвановка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Самозвановка и приведена схема поселения д. Самозвановка.

Рисунок 4.18

Таблица 4.18.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Самозвановка | 4 | 19 | 579,2 | 2 | 80,0 | 19 | 579,2 | - | - | - | - |

## 4.19. Станция  Самозвановка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения ст. Самозвановка  и приведена схема поселения ст. Самозвановка.

Рисунок 4.19

Таблица 4.19.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| ст. Самозвановка | 18 | 2 | 292,6 | 2 | 292,6 | 2 | 292,6 | - | - | - | - |

## 4.20. Поселок Горбачево

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Горбачево характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения п. Горбачево.

Рисунок 4.20

Таблица 4.20.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Горбаче во | 724 | 196 | 19235,7 | 724 | 19235,7 | 29 | 1644,2 |  |  | 167 | 17591,5 |

Таблица 4.20.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| п.Горбачево | Олимпийская | 1 | 7 | 1987 | пан | 1 |  | 138,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 2 | 6 | 1987 | пан | 1 |  | 138,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 3 | 3 | 1987 | пан | 1 |  | 138,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 4 | 5 | 1987 | пан | 1 |  | 158,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 5 | 3 | 1980 | пан | 1 |  | 125,6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 6 | 3 | 1987 | пан | 1 |  | 139,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 7 | 5 | 1980 | пан | 1 |  | 122,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 8 | 10 | 1987 | пан | 1 |  | 137,6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 9 | 3 | 1980 | пан | 1 |  | 119,6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 10 | 7 | 1987 | пан | 1 |  | 137,9 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 11 | 4 | 1980 | пан | 1 |  | 121,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 12 | 9 | 1987 | пан | 1 |  | 138 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 13 | 5 | 1980 | пан | 1 |  | 122,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 14 | 6 | 1987 | пан | 1 |  | 140,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 15 | 9 | 1980 | пан | 1 |  | 137,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 16 | 5 | 1987 | пан | 1 |  | 137,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 17 | 8 | 1980 | пан | 1 |  | 137,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 18 | 5 | 1987 | пан | 1 |  | 137,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 19 | 3 | 1980 | пан | 1 |  | 123,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 20 | 11 | 1987 | пан | 1 |  | 137,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 21 | 6 | 1980 | пан | 1 |  | 137,6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 22 | 6 | 1987 | пан | 1 |  | 137,6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 23 | 4 | 1980 | пан | 1 |  | 138 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 24 | 7 | 1987 | пан | 1 |  | 137,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 25 | 3 | 1983 | пан | 1 |  | 137,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 26 | 6 | 1987 | пан | 1 |  | 137,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 26а | 8 | 1987 | пан | 1 |  | 137,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 28 | 6 | 1987 | пан | 1 |  | 138,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Олимпийская | 30 | 6 | 1987 | пан | 1 |  | 138,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 2 | 2 | 1960 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 3 | 4 | 1960 | кирп | 1 |  | 77,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 4 | 5 | 1960 | кирп | 1 |  | 106,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 5 | 4 | 1960 | кирп | 1 |  | 117 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 6 | 1 | 1962 | кирп | 1 |  | 42,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 7 | 1 | 1960 | ш/б | 1 |  | 59,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 8 | 3 | 1960 | кирп | 1 |  | 63,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 9 | 2 | 1960 | кирп | 1 |  | 53,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Березовая | 10 | 3 | 1960 | кирп | 1 |  | 58,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 1 | 7 | 1959 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 2 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 119,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 3 | 7 | 1983 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 4 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 5 | 2 | 1977 | кирп | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 6 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 89,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 7 | 5 | 1977 | кирп | 2 |  | 110,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 8 | 5 | 1977 | кирп | 1 |  | 89,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 9 | 2 | 1977 | кирп | 2 |  | 641,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 10 | 42 | 1968 | пан | 2 |  | 1253 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 11 | 2 | 1977 | кирп | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 12 | 34 | 1972 | пан | 2 |  | 815,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 13 | 5 | 1972 | кирп | 2 |  | 796,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 14 | 50 | 1972 | пан | 2 |  | 1220 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 15а | 4 | 1968 | кирп | 2 |  | 643,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 16 | 29 | 1968 | пан | 2 |  | 1241 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Школьная | 16а | 36 | 1974 | пан | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Клубный переулок | 4 | 3 | 1966 | кирп | 1 |  | 100,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Клубный переулок | 6 | 6 | 1966 | кирп | 1 |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Клубный переулок | 10 | 9 | 1966 | кирп | 1 |  | 129,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Молодежная | 1 | 10 | 1993 | пан | 1 |  | 130,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Молодежная | 2 | 7 | 1993 | пан | 1 |  | 130 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Молодежная | 3 | 7 | 1993 | пан | 1 |  | 129,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Молодежная | 4 | 9 | 1993 | пан | 1 |  | 129,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Молодежная | 5 | 5 | 1993 | пан | 1 |  | 127,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Молодежная | 6 | 10 | 1993 | пан | 1 |  | 126,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 1 | 4 | 1982 | кирп | 1 |  | 129,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 2 | 5 | 1982 | кирп | 1 |  | 140,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 3 | 10 | 1982 | кирп | 1 |  | 124,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 4 | 6 | 1982 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 5 | 10 | 1982 | кирп | 1 |  | 120,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 6 | 3 | 1984 | кирп | 1 |  | 69,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 7 | 3 | 1992 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 8 | 3 | 1992 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Прудная | 9 | 4 | 1992 | кирп | 1 |  | 81,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Рабочая | 1 | 4 | 1966 | кирп | 1 |  | 115,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Рабочая | 3 | 5 | 1966 | кирп | 1 |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Рабочая | 5 | 1 | 1966 | щит | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Рабочая | 7 | 2 | 1966 | кирп | 1 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Рабочая | 9 | 1 | 1969 | кирп | 1 |  | 294,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Рабочая | 11 | 22 | 1977 | кирп | 2 |  | 473,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 4 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  | 88,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 5 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 6 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 7 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 8 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 9 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 11 | 3 | до 1999 | брев | 1 |  | 114,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 12 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 53,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 13 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 91,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 14 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 15 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 31,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 17 | 3 | до 1999 | шлак | 1 |  | 90,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 19 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  | 54,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 20 | 6 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 22 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 23 | 6 | до 1999 | кирп | 1 |  | 63,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 24 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 25 | 1 | 1960 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 26 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 27 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 28 | 1 | 1960 | шлак | 1 |  | 57,6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 29 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 30 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 31 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 49,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 34 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 35 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 36 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 37 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 39 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 40 | 5 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 42 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 44 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 45 | 5 | до 1999 | шлак | 1 |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 46 | 9 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 48 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 50 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 51 | 3 | до 1999 | брев | 1 |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 52 | 1 | 1964 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 53 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 54 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 55 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 56 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 57 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 180,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 58 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 59 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 60 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 62 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 178,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 63 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 64 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 65 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 67 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  | 20,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 69 | 3 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 70 | 3 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 71 | 3 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 72 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 71,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 73 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 77 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 78 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 68,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 79 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 39,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 80 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 81 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 82 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 83 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 87 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 88 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 89 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 90 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 91 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 60,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 92 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 93 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 94 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 95 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 96 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  | 53,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 97 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  | 41,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 98 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 99 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 100 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 102 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 71,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 103 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 104 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  | 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 105 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 106 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  | 40,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 107 | 3 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 108 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 109 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 110 | 3 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Горбачево | Центральная | 111 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

## 4.21. Деревня Войково

Ниже представлена схема поселения д. Воейково.

Рисунок 4.21

## 4.22. Деревня Горбачевка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Горбачевка, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения п. Горбачево.

Рисунок 4.22

Таблица 4.22.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д.Горбачев ка | 21 | 26 | 1462,8 | 21 | 1462,8 | 26 | 1462,8 | - | - | - | - |

Таблица 4.22.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| д.Горбачевка |  | 1 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 2 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 3 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 4 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 5 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 6 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 61,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 7 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 8 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 9 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 10 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 49,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 11 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 12 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 49,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 13 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 14 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 15 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 16 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 56,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 17 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 18 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 57,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 19 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 20 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 21 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 22 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 23 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 24 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Горбачевка |  | 25 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.23. Станция Горбачево

Ниже представлены характеристика теплоснабжения ст. Горбачево и характеристика теплоснабжения жилищного фонда.

Таблица 4.23.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| ст. Горбачево | 398 | 70 | 7646,1 | 398 | 7646,1 | 27 | 1498 |  |  | 43 | 61481 |

Таблица 4.23.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во прожи-вающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год заплани-рованного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| ст. Горбачево |  | 1 | 3 | до 1999 | дер | 1 |  | 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Горбачево |  | 2 | 4 | до 1999 | дер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Горбачево |  | 8 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  | 188,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 10 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 11 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 12 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 13 | 2 | 1947 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 14 | 6 | до 1999 | шлак | 1 |  | 46 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 15 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 58,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 16 | 7 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 19 | 5 | 1943 | брев | 1 |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Горбачево |  | 21 | 22 | 1900 | кирп | 2 |  | 984 |  |  |  |  | 11 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 22 | 30 | 1962 | кирп | 2 |  | 984 |  |  |  |  | 13 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 23 | 28 | 1962 | кирп | 2 |  | 990 |  |  |  |  | 14 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 24 | 28 | 1962 | кирп | 2 |  | 990 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 35 | 14 | до 1999 | кирп | 2 |  | 612 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 36 | 22 | 1970 | кирп | 2 |  | 735 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 37 | 17 | 1938 | брев | 2 |  | 546,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 38 | 8 | 1961 | ш/б | 1 |  | 152,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 39 | 4 | 1959 | брев | 1 |  | 90,9 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 40 | 5 | 1966 | кирп | 1 |  | 147,6 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 41 | 8 | 1972 | кирп | 1 |  | 218,3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 42 | 7 | 1972 | кирп | 1 |  | 229,3 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 43 | 8 | до 1999 | кирп | 1 |  | 162,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 44 | 11 | 1984 | кирп | 1 |  | 144,5 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 45 | 7 | 1986 | кирп | 1 |  | 152,4 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 46 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Горбачево |  | 47 | 6 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 48 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево | Горького | 48 | 37 | 1962 | кирп | 3 |  | 807 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 49 | 4 | до 1999 | кам | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 50 | 7 | до 1999 | блоч | 1 |  | 122 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 51 | 7 | 1997 | кам | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ст. Горбачево |  | 57 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст.Горбачево казарма 215 км. |  |  | 4 | до 1999 | кам | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ст.Горбачево казарма 216 км. |  | 1 | 7 | 1900 | кам | 1 |  | 145,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст.Горбачево казарма 216 км. |  | 2 | 6 | 1876 | кирп | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст.Горбачево казарма 216 км. |  | 3 | 8 | 1951 | кирп | 1 |  | 103,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст.Горбачево казарма 216 км. |  | 4 | 7 | 1951 | шпал | 1 |  | 179,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Горбачево казарма 275 км. |  |  | 6 | до 1999 | кирп | 1 |  | 94 |  |  |  |  | 2 |  |  |

## 4.24. Деревня Локна

Ниже представлены характеристика теплоснабжения д. Локна (таблица №5.30), характеристика теплоснабжения жилищного фонда(таблица №5.31) и схема поселения д. Локна (рисунок №5.24).

Рисунок 4.24

Таблица4.24.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общ ая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д. Локна | 2 | 2 | 146,2 | 2 | 146,2 | 2 | 146,2 | - | - | - | - |

Таблица 4.24.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во прожи-вающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год заплани-рованного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| д.Локна |  | 1 | 1 | До1999 | кирп | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.25. Село Михайловское

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Михайловское , характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения с. Михайловское.

Рисунок 4.25

Таблица 4.25.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с.Михайловское | 190 | 68 | 7871,4 | 190 | 7871,4 | 13 | 1023,0 | 55 | 6848,4 | 55 | 6848,4 |

Таблица 4.25.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| с.Михайловское | Центральная | 1 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 3 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 4 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 4а | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 5 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 7 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 8 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 9 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 10 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 11 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 12 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 13 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 14 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 15 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 16 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 17 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 18 | 9 | до 1999 | кирп | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 19 | 5 | до 1999 | кирп | 1 |  | 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 20 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 75,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 21 | 7 | до 1999 | кирп | 1 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 22 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 23 | 10 | до 1999 | кирп | 1 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 24 | 7 | до 1999 | кирп | 1 |  | 135,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 25 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 29 | 14 | до 1999 | кирп | 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 31 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 33 | 7 | до 1999 | кирп | 1 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Центральная | 35 | 10 | до 1999 | кирп | 1 |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 1 | 8 | 1986 | пан | 1 |  | 68,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 2 | 3 | до 1999 | пан | 1 |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 3 | 6 | 1986 | пан | 1 |  | 138,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 5 | 7 | 1986 | паг | 1 |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 6 | 8 | до 1999 | пан | 1 |  | 94,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 7 | 6 | 1986 | пан | 1 |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 8 | 3 | 1986 | пан | 1 |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 9 | 11 | до 1999 | пан | 1 |  | 131,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 10 | 3 | 1986 | пан | 1 |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 11 | 14 | 1986 | пан | 1 |  | 135,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 13 | 3 | 1986 | пан | 1 |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 15 | 9 | 1986 | пан | 1 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 17/1 | 5 | 1986 | пан | 1 |  | 137,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Новая | 19 | 5 | 1986 | пан | 1 |  | 137,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 1 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 2 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 3 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 4 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 5 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 6 | 8 | до 1999 | кирп | 1 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 7 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 9 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Заречная | 11 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Михайловское | Полевая | 1 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.26. Село Никольское-1

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Никольское-1, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения с. Никольское-1.

Рисунок 4.26.

Таблица 4.26.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с. Никольское-1 | 19 | 21 | 1968,5 | 19 | 1968,5 | 2 | 152,0 | 19 | 1816,5 | 19 | 1816,5 |

Таблица 4.26.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| с.Никольское 1 |  | 3 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 4 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 5 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 6 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 7 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 9 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 10 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 11 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 12 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 13 | 2 | 1960 | кирп | 1 |  | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 14 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 16 | 2 | 1930 | кирп | 1 |  | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 17 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 18 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 52,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 20 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 1 |  | 21 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.27. Село Никольское-2

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Никольское-2, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения с. Никольское-2.

Рисунок 4.27

Таблица 4.27.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с. Никольское - 2 | 16 | 13 | 1043,0 | 16 | 1043,0 | 5 | 365 | 8 | 678 | 8 | 678 |

Таблица 4.27.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| с.Никольское 2 |  | 1 | 5 | до 1999 | кирп | 1 |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 2 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 62,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 3 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 5 | 3 | 1956 | кирп | 1 |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 7 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  | 48,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 8 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 9 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 10 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 11 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское 2 |  | 12 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.28.Деревня Новая Локна

Ниже представлены характеристика теплоснабжения жилищного фонда  и схема поселения д. Новая Локна.

Рисунок 4.28

Таблица 4.28.1

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во прожи-вающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год заплани-рованного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| д.Новая Локна |  | 1 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новая Локна |  | 2 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новая Локна |  | 3 | 1 | 1935 | кирп | 1 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новая Локна |  | 4 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новая Локна |  | 5 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Новая Локна |  | 6 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.29. Поселок Румянцевский

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Румянцевский, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения п. Румянцевский.

Рисунок 4.29

Таблица 4.29.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Румянцевский | 68 | 40 | 2796,3 | 68 | 2796,3 | 9 | 663,2 | 31 | 2133,1 | 31 | 2133,1 |

Таблица 4.29.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| п. Румянцевский |  | 1 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 66,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 2 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 3 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 4 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 5 | 4 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 6 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 8 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  | 53,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 9 | 4 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 11 | 3 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 12 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 13 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 57,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 14 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 15 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 16 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 17 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 18 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 19 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 20 | 2 | до 1999 | дер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 21 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 22 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 24 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 25 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 26 | 1 | до 1999 | дер | 1 |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 27 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 28 | 4 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 29 | 4 | 1958 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 30 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 31 | 2 | 1957 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 32 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 33 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 34 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 35 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 36 | 2 | 1958 | шлак | 1 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 37 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 38 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 39 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 40 | 5 | до 1999 | дер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 41 | 4 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 42 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 43 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 44 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 46 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Румянцевский |  | 47 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.30. Село Селезнево

Ниже представлены характеристика теплоснабжения с. Селезнево, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения с. Селезнево.

Рисунок 4.30

Таблица 4.30.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| с. Селезнево | 559 | 151 | 12354,7 | 559 | 12354,7 | 91 | 8246,7 | 60 | 4108 | 60 | 4108 |

Таблица 4.30.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | од запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| с.Селезнево | Заводская | 14 | 42 | до 1999 | пан | 2 |  | 1235 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| с.Селезнево | Заводская | 15 | 41 | до 1999 | пан | 2 |  | 1235 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| с.Селезнево | Заводская | 16 | 55 | 1982 | пан | 2 |  | 801 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| с.Селезнево | Заводская | 16а | 50 | до 1999 | пан | 2 |  | 1233 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| с.Селезнево | Заводская | 17 | 54 | 1986 | пан | 2 |  | 1242 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 18 | 1 | 1981 | пан | 2 |  | 237 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 19 | 2 | 1981 | пан | 1 |  | 142 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 20 | 6 | 1986 | пан | 1 |  | 80,7 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 21 | 4 | 1982 | пан | 2 |  | 272 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 22 | 7 | 1985 | кирп | 2 |  | 148 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 24 | 1 | 1985 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 26 | 5 | 1985 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 28 | 26 | 1985 | кирп | 1 |  | 524,3 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| с.Селезнево | Полевая | 30 | 4 | 1985 | кирп | 1 |  | 90,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 2 | 1 | 1985 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 3 | 1 | 1985 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 6 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 7 | 11 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 9 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 10 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 11 | 1 | 1960 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 12 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 14 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 15 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 16 | 9 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 17 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 19 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 20 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 22 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 23 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 24 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 25 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 26 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 27 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 28 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 30 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 34 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 35 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 36 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 37 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 38 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 39 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 41 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 42 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 43 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 45 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 46 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 47 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 49 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 51 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 52 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 53 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 54 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 57 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 58 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 60 | 11 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 61 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 61а | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 63 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 63,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 64 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 66 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 67 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 84,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 68 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 69 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 70 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 38,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 74 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 76 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 77 | 1 | 1919 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 78 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 79 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 81 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 82 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 83 | 6 | до 1999 | брев | 1 |  | 58 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 84 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 43,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 85 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 86 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 58,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| с.Селезнево |  | 87 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 88 | 1 | 1928 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 89 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 90 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 91 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 92 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 93 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 94 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  | 81,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 95 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 96 | 9 | до 1999 | брев | 1 |  | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 97 | 6 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 98 | 4 | до 1999 | шлак | 1 |  | 32 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 99 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 89,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 100 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 45,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 101 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 102 | 2 | до 1999 | брев | 1 |  | 45,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 103 | 1 | 1935 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 104 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 105 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  | 81,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 106 | 1 | 1960 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 107 | 1 | до 1999 | брев | 1 |  | 58,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 108 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 109 | 5 | до 1999 | кирп | 1 |  | 82,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 111 | 1 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 112 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 113 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 114 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 116 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  | 54 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 117 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 72 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 118 | 4 | до 1999 | шлак | 1 |  | 27,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 119 | 3 | 1965 | кирп | 1 |  | 70,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 120 | 5 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 121 | 3 | до 1999 | брев | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 122 | 3 | 1958 | кирп | 1 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 123 | 3 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 126 | 2 | до 1999 | кирп | 1 |  | 43,8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 127 | 7 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 128 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 129 | 3 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 130 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 130 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 132 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| с.Селезнево |  | 134 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 136 | 2 | до 1999 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Селезнево |  | 138 | 4 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.31. Поселок Советский

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Советский, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения п. Советский.

Рисунок 4.31.

Таблица 4.31.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения (котельная) |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| п. Советский | 448 | 69 | 10199,7 | 69 | 10199,7 |  |  | 14 |  | 55 |  |

Таблица 4.31.2

| Адрес |  |  |  | Характеристика здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во проживающих, чел. | Год постройки | Материал стен здания | Кол-во этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Марка котла | Мощность | Год установки | Наличие прибора учета газа | Объем потребленного газа в год, м.куб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в год | в т.ч.на отопление |
| п.Советский | Весенняя | 1 | 3 | 1997 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 2 | 2 | 1997 | кирп | 1 |  | 179,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 3 | 4 | 1997 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 4 | 3 | 1997 | кирп | 1 |  | 150,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 5 | 4 | 1997 | кирп | 1 |  | 105,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 6 | 4 | 1997 | кирп | 1 |  | 104,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 7 | 4 | 1997 | кирп | 1 |  | 99,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 8 | 4 | 1997 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 9 | 4 | 1997 | кирп | 1 |  | 102,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Весенняя | 10 | 5 | 1997 | кирп | 1 |  | 106,7 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Новая | 1 | 2 | 1995 | пан | 2 |  | 133,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 2 | 6 | 1995 | пан | 2 |  | 133 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 3 | 7 | 1995 | пан | 2 |  | 133 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 4 | 8 | 1995 | пан | 2 |  | 132,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 5 | 6 | 1995 | пан | 2 |  | 133,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 6 | 8 | 1995 | пан | 2 |  | 132,1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 7 | 7 | 1995 | пан | 2 |  | 132,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 8 | 9 | 1995 | пан | 2 |  | 133,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 9 | 10 | 1995 | пан | 2 |  | 132,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Новая | 10 | 12 | 1995 | пан | 2 |  | 133,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 1 | 1 | 1989 | шлак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 2 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 77,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 3 | 39 | 1989 | кирп | 2 |  | 682,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 4 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 5 | 13 | 1985 | кирп | 1 |  | 260,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 6 | 1 | 1989 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 6а | 8 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 153,8 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 7 | 23 | 1947 | кирп | 2 |  | 911 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 8 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 9 | 6 | 1955 | кирп |  |  | 153,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 10 | 3 | 1949 | ш/б | 1 |  | 54,3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 11 | 7 | 1961 | кирп |  |  | 142,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 12 | 1 | до 1999 | кирп | 1 |  | 39,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 14 | 2 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 16 | 4 | 1967 | шдак | 1 |  | 63,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 18 | 3 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 20 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 22 | 5 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 24 | 2 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 42,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 26 | 3 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 41,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 28 | 2 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 41,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 30 | 4 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 39,7 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 32 | 2 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 75 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 32а | 2 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 154,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 34 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 57 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 36 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 38 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 40 | 3 | до 1999 | ш/б | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 42 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 35,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 44 | 1 | до 1999 | ш/б | 1 |  | 87,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Шоссейная | 46 | 5 | до 1999 | кирп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 1 | 4 | 1989 | брев | 1 |  | 106,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 3 | 9 | 1989 | брев | 1 |  | 106,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 4 | 4 | 1989 | брев | 1 |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 5 | 7 | 1989 | брев | 1 |  | 109,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 6 | 10 | 1989 | брев | 1 |  | 84,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 7 | 6 | 1947 | брев | 1 |  | 119,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 8 | 8 | 1989 | брев | 1 |  | 139,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 9 | 4 | 1952 | кирп | 1 |  | 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 10 | 3 | 1950 | ш/б | 1 |  | 106,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 11 | 18 | 1952 | кирп | 2 |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 12 | 2 | 1956 | шлак |  |  | 83,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 14 | 4 | 1953 | шлак | 1 |  | 109,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 16 | 19 | 1967 | кирп | 2 |  | 846 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 17 | 5 | 1949 | брус | 2 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 18 | 3 | 1949 | шлак |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 20 | 8 | 1949 | ш/б |  |  | 110,9 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 21 | 10 | 1951 | кирп | 2 |  | 578 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 22 | 7 | 1948 | ш/б |  |  | 116,6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 23 | 6 | 1963 | кирп | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 24 | 10 | 1949 | ш/б |  |  | 105,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 26 | 6 | 1949 | дер |  |  | 117,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 27 | 4 | 1949 | кир | 1 |  | 100,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 33 | 10 | 1949 | кирп |  |  | 139,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 35 | 2 | 1949 | ш/б |  |  | 107,3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| п.Советский | Почтовая | 37 | 6 | 1949 | кирп | 1 |  | 60,3 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.32. Поселок Стройка

Ниже представлены характеристика теплоснабжения п. Стройка, характеристика теплоснабжения жилищного фонда и схема поселения п. Стройка.

Рисунок 4.32

Таблица 4.32.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь обща я, м2 | кол-во | Площадь обща я, м2 | кол-во | Площадь обща я, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| П.Стройка | 307 | 53 | 7408,7 | 49 | 6937,2 | 53 | 7408,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.32.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «Ново-Никольская СОШ» | п.Стройка; | Центральная;, 36 | н/д | бетон | 2 | нет | н/д | 49 |
| ООО «МТС «Ново-Никольская» | п.Стройка | Центральная,4 | 1954 | кирпич | 1 | нет | 488,9 | 9 |
| Столовая ООО «МТС «Ново-Никольская», магазин | п.Стройка | Ул. Центральная;10 | 1954 | кирпич | 1 | нет | 316 | 8 |

## 4.33. Поселок Красный Октябрь

Ниже представлена схема поселения п. Красный Октябрь и характеристика теплоснабжения.

Рисунок 4.33

Таблица 4.33.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| П.Красный Октябрь | 126 | 37 | 3109,22 | 24 | 2326,42 | 37 | 3109,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.34. Деревня Новое Архангельское

Ниже представлена схема поселения д. Новое архангельское и характеристика теплоснабжения.

Рисунок 4.34

Таблица 4.34.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общ ая, м2 | кол-во | Площадь общ ая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Новое Архангельское | 14 | 21 | 535,5 | 9 | 229,5 | 21 | 535,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.35. Село Новоникольское

Ниже представлена схема поселения с. Новоникольское и характеристика теплоснабжения с. Новоникольское.

Рисунок 4.35

Таблица 4.35.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площа дь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С.Ново-Никольское | 21 | 26 | 510 | 11 | 280,5 | 26 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.36. Деревня Павловка

Ниже представлена схема деревни Павловка

Рисунок 4.36

## 4.37. Деревня Запольный Ольховец

Ниже представлена схема поселения и характеристика теплоснабжения д. Запольный Ольховец.

Рисунок 4.37

Таблица 4.37.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Запольный Ольховец | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.38. Деревня Лидинка

Ниже представлена схема поселения и характеристика теплоснабжения д. Лидинка.

Рисунок 4.38

Таблица 4.38.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь обща я, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Лидинка | 3 | 5 | 125 | 3 | 85 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.39. Деревня Гремячево

Ниже представлена схема поселения, характеристика теплоснабжения и характеристика теплоснабжения объектов социальной д. Гремячево.

Рисунок 4.39

Таблица 4.39.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Гремяче во | 221 | 95 | 6863,3 | 82 | 6408,3 | 95 | 6863,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.39.1

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «Гремячевская НОШ» | д.Гремячево | Молодежная;, 36 | 1998 | бетон | 2 | нет | 360 | 9 |
| МКУ МО Ново-Никольское Плавского района «Гремячевский ЦКД и БОН» | д.Гремячево | Молодежная 13 | 1975 | кирпич | 2 | нет | 92,5 | 3 |
| Гремячевский ФАП | д.Гремячево | Ул. Центральная;60 | 1976 | бетон | 1 | нет | 60 | 1 |

## 4.40. Село Скородное

Ниже представлена схема поселения и характеристика теплоснабжения с. Скородное.

Рисунок 4.40

Таблица 4.40.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| С.Скородное | 18 | 32 | 1039,6 | 16 | 553 | 32 | 1039,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.41. Поселок Южный

Ниже представлена схема поселения и характеристика теплоснабжения п. Южный.

Рисунок 4.41

Таблица 4.41.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| П.Южный | 2 | 5 | 245 | 2 | 125 | 5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.42. Деревня Ольхи

Ниже представлена схема поселения, характеристика теплоснабжения и характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы д. Ольхи.

Рисунок 4.42

Таблица 4.42.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь обща я, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д.Ольхи | 217 | 64 | 5200,6 | 58 | 4868,6 | 64 | 5200,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.42.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Ад рес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сно са | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащи еся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ольховский ФАП | д.Ольхи | Молодежная;, 6 | 1974 | кирпич | 1 | нет | 60 | 1 |
| Столовая ЗАО «Тульская Нива», магазин ЦКД и БОН» | д.Ольхи | Селиверстова,1 | 1966 | кирпич | 1 | нет | 120 | 7 |

## 4.43. Деревня Новое Жуково

Ниже представлена схема поселения, характеристика теплоснабжения и характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы д. Жуково.

Рисунок 4.43

Таблица 4.43.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь обща я, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| д.Новое Жуково | 73 | 39 | 3071,1 | 29 | 2696,1 | 39 | 3071,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.43.2

| Наименование объекта | Населенный пункт | Адрес | Год постройки | Материал стен | Количество этажей | Год запланированного сноса | Общая площадь здания, м2 | Количество потребителей(персонал, учащиеся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ МО Плавский район «Ольховская ООШ» | д. Новое Жуково | Школьная;, 26 | 1969 | бетон | 2 | нет | 590 | 8 |
| филиал Ольховский сельский дом культуры МКУ МО Ново-Никольское Плавского района «Гремячевский ЦКД и БОН» | д. Новое Жуково | Школьная,41 | 1965 | кирпич | 1 | нет | 191,4 | 2 |

## 4.44. Деревня Старое Жуково

Ниже представлена схема поселения и характеристика теплоснабжения и д. Старое Жуково.

Рисунок 4.44

Таблица 4.44.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Старое Жуково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.45. Деревня Сухотинка

Ниже представлена схема поселения и характеристика теплоснабжения и д. Сухотинка

Рисунок 4.45

Таблица 4.45.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с постоянным проживанием |  | с печным теплоснабжением |  | с газовыми источниками теплоснабжения |  | с индивидуальными внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
|  |  | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 | Кол-во | Площадь общая, м2 | кол-во | Площадь общая, м2 |
| Д.Сухотинка | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5. Источники тепловой энергии муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района

5.1. Котельная №6

Блочно-модульная котельная №6 находится по адресу: п. Молочные Дворы, ул. Садовая, 6а. Введена в эксплуатацию в 2015 году. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости потребителей. Котельная работает на газе, резервное топливо не предусмотрено. Общая установленная мощность котельной 4,472 Гкал/ч.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения п. Молочные Дворы котельной №6, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной, технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной  №6 в 2017 году.

Таблица 5.1.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | ЗИОСАБ-2000 | 1 |  |  |
| Котел | UNICAL-ELLPREX-2200 | 1 |  |  |
| Котел | UNICAL-ELLPREX-1570 | 1 |  |  |

Таблица 5.1.2.

Таблица 5.1.3

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №6 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 4,472 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,472 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 247,38 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,5291 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,61 |

5.2. Котельная №7

Блочно-модульная котельная находится по адресу: п. Горбачёво, ул. Школьная, 18а. Введена в эксплуатацию в 2004 году. Осуществляет отопление расположенных в непосредственной близости объектов: школы и детского сада. Котельная работает на газе, резервное топливо не предусмотрено. Общая установленная мощность котельной 0,344 Гкал/час.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения п. Горбачево котельной №7, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной.

Таблица 5.2.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | ПВ-100 | 4 |  |  |

Таблица 5.2.2

Таблица 5.2.3

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №7 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 0,344 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,344 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 6,3 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,0108 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,27 |

5.3. Котельная №8

Котельная находится по адресу: п.Советский, ул. Почтовая, 29а. Введена в эксплуатацию в 1950 году. В 1996 году была произведена реконструкция с переводом ее с твердого топлива на газ и установкой  трех паровых котлов Е-1-09Г. Установленная мощность 1,88Гкал/час.

В данном разделе приведены характеристика источника теплоснабжения п. Советский котельной №8, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии, список основного и вспомогательного оборудования установленного на котельной.

Таблица 5.3.1

| Наименование оборудования | Тип | Количество шт. |  | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в.т.ч резерв. |  |
| Котел | Е-1-09Г | 3 |  |  |

Таблица 5.1.2

На рисунке 4.21 представлен утверждённый температурный график отпуска тепла 95/70°С.

Таблица 5.3.1

Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №8 в 2017 году

| Наименование показателя | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), | Гкал/ч | 1,88 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,88 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 36,46 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,1678 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,3 |

Характеристика котельного оборудования

Таблица 5.3.2

| Котельная | Марка котла | Назначение | Тип | Количество |  | Мощность Гкал/ч |  |  |  | Режимные карты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В работе | Одного | Всех | Фактическая | КПД % |  | кг у.т./ Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| № 6 п. Молочные Дворы |  |  |  | 3 | 3 | 4,962 | 4,962 | 3,47 | 91,0 |  | 156,99 |
| Зиосаб -2000 |  | ОТ ГВС | В | 1 | 1 | 1,72 | 1,72 |  | 90,0 |  | 158,73 |
| UNICAL-ELLPREX -2200 |  | ОТ ГВС | В | 1 | 1 | 1,892 | 1,892 |  | 90,8 |  | 157,33 |
| UNICAL-ELLPREX -1570 |  | ОТ ГВС | В | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 |  | 92,8 |  | 153,94 |
| № 7 п. Горбачево | ПВ-100 | ОТ | В | 4 | 2 | 0,086 | 0,344 | 0,27 | 91,11 |  | 156,8 |
| № 8 п. Горбачево | Е-1-9Г | ОТ | П | 3 | 2 | 0,625 | 1,88 | 0,57 | 84,15 |  | 169,77 |

Тепло от котельных отпускается на нужды отопления по графику 95-70°С и на горячее водоснабжение по графику 65 -55°С.

Подпитка систем теплоснабжения на котельной № 8  производится химочищенной водой, на котельной № 6 - сырой водопроводной водой, с добавлением реагента Эктоскейл -450.

Схемы теплоснабжения котельных – закрытые двухтрубные для отопления, и четырехтрубные при наличии горячего водоснабжения.

Прокладка тепловых сетей – подземная (бесканальная, в непроходных каналах) и надземная на низких опорах.

Граница эксплуатационной ответственности для потребителей от всех котельных,  являются задвижки на вводах в здания, сети принадлежат теплоснабжающей организации.

Нормативные потери тепла в сетях уточнены Экспертизой, длины и диаметры трубопроводов приняты по данным предприятия.

Во всех котельных установлены приборы учета расходов газа и электроэнергии. На котельных № 6,7 установлены приборы учета холодной воды, учет отпуска тепла

## 5.4. Статистика отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года

Отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года не было.

## 5.5. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии отсутствуют.

5.6. Сводные данные на тепловую энергию

Таблица 5.6.1

| Показатели | Данные из схемы теплоснабжения на 2025 г.* | Утв. 2025 г. | Предложение ЭСО на 2026 г.* | Факт 2022 г. | Факт 2023 г. | Факт 2024 г. | Средний факт за 2022-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего Западный филиал ООО ККС |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ТЭ (с разбивкой по МО), Гкал/год: | - | 62012,21 | 60723,30 | 62298,00 | 60371,21 | 59500,70 | 60723,30 |
| *Если при расчете тарифа учтена показатели котельных из схем теплоснабжения нескольких муниципальных образований (далее – МО), необходимо сделать с разбивкой по каждому МО. |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Молочно-Дворское Плавский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ТЭ (с разбивкой по МО), Гкал/год: | - | 6940,00 | 6824,50 | 7006,60 | 6662,03 | 6804,87 | 6824,50 |

Факты полезного отпуска ТЭ за 2024 г

.

Таблица 5.6.2

| Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск по группам потребителей и видам нагрузки, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  | Бюджет |  | Прочие |  | Собственное производство |  |  | Всего, Гкал/год |
|  | ОТ | ГВС | ОТ | ГВС | ОТ | ГВС | ОТ | ГВС | ТХ |  |
| Западный филиал ООО ККС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные котельные (по каждой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 6 | 4532,49 | 0,00 | 1188,02 | 0,00 | 93,48 | 0,00 |  |  |  | 5813,99 |
| № 7 | 0,00 | 0,00 | 519,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 519,71 |
| № 8 | 347,50 | 0,00 | 92,44 | 0,00 | 31,24 | 0,00 |  |  |  | 471,17 |
| ИТОГО | 4879,99 | 0,00 | 1800,16 | 0,00 | 124,72 | 0,00 |  |  |  | 6804,87 |

# 6. Тепловые сети

6.1. Структура тепловых сетей МО Молочно-Дворское  Плавского района

Транспорт тепла от источника теплоснабжения осуществляется по распределительным сетям. Прокладка сетей надземная и канальная, двухтрубная.

Для качественного и надежного теплоснабжения потребителей расположенных на территории муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района  необходима реконструкция тепловых сетей с использованием новых теплоизоляционных материалов, прокладка новых.

Ниже приведены данные о протяженности тепловых сетей от котельных, расположенных на территории муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района.

Таблица 6.1

| Наименование участка | Протяженность трубопроводов, м | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 12480 | 6240 |
| Котельная №7 | 414 | 207 |
| Котельная №8 | 4932 | 2466 |

6.2. Данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети

Ниже представлены исходные данные по климатическим параметрам и режимам работы тепловой сети.

Таблица 6.2

| Величина | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температурный график работы тепловой сети | °С | 95.00/70.00 |
| Средние за расчетный период температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах | "С | 58,74/47,06 |
| Средняя за расчетный период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии | "С | 5.00 |
| Средняя за расчетный период температура наружного воздуха | °с | -3.00 |
| Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях) | °с | 15.00 |
| Средняя за расчетный период температура грунта на средней глубине заложения трубопроводов | °с | 5,6 |
| Прогнозная продолжительность расчетного периода | час | 4968 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для заполнения | °С | 48.00 |
| Средняя за расчетный период температура воды, используемая для испытаний | °С | 15.00 |
| Температура воды используемой для заполнения в летний период | "С | не учитывается |
| Продолжительность летнего периода в течении, которого трубопроводы поддерживаются заполненными | час | не учитывается |
| Средняя за летний период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии | °С | не учитывается |

## 6.3. Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от повышения давления в системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района не предусмотрена.

## 6.4. Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях за последние пять лет

Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района не ведется.

### 6.5. Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности

Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности, не предоставлена.

### 6.6. Физическое состояние тепловых сетей по данным последней диагностики

Фактическое состояние тепловых сетей неудовлетворительное, что связано с большим сроком их эксплуатации.

### 6.7. Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях

Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях и теплосетевых объектах проводятся в межотопительный период.

Процедура летних ремонтов тепловых сетей осуществляется согласно мероприятиям по подготовке к предстоящему отопительному сезону в соответствии с обязательными требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003г. и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России № 229 от 19.06.2003г.

## 6.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района отсутствуют.

## 6.9. Бесхозные тепловые сети и выбор организации для их эксплуатации

Бесхозные тепловые сети, которые никто не обслуживает  в зонах СЦТ муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района отсутствуют.

# 7. Существующие тепловые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения

В таблице 7.1 представлен баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по источникам тепла СЦТ муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района.

Таблица 7.2

Баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по теплоисточникам СЦТ

| Источник Теплоснабжения | Основное оборудование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в теплов ых сетях), Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источником тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 1хЗИОСАБ-2000; 1xUNICAL-ELLPREX-2200; 1xUNICAL-ELLPREX-1570 | 4,472 | 247,38 | 4,472 | 4,076 | 0,5291 | 4,076 | -0,13 |
| Котельная №7 | 4хПВ-100 | 0,344 | 6,3 | 0,34 | 0,26 | 0,0108 | 0,27 | 0,07 |
| Котельная №8 | E-1-09Г | 1,88 | 36,46 | 1,88 | 1,3 | 0,1678 | 1,47 | 0,41 |
| Итого: | х | 6,696 | 290,14 | 6,692 | 5,636 | 0,7077 | 5,816 | 0,35 |

# 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 8.1. Вид и годовое потребление основного топлива для каждого источника тепла, характеристики основного топлива

Основным топливом для всех источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения является природный газ со средней калорийностью 8 067ккал/нм3

Все источники тепла имеют один ввод газа.

Годовое потребление газа источниками тепла, эксплуатируемым Западным филиалом ООО «ККС»,  расположенным на территории муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района, за 2017 год  представлено в таблице 8.1.

Таблица 8. 3  Потребление газа источниками тепла СЦТ

| Источник тепла | Ед.измерения | Годовое потребление газа |
| --- | --- | --- |
| Котельная №6 | тыс.м3 | 1210,395 |
| Котельная №7 | тыс.м3 | 72,276 |
| Котельная №8 | тыс.м3 | 310,710 |
| ИТОГО: | тыс.м3 | 1593,381 |

## 8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможность
их складирования и поставки в соответствии с нормативными требованиями

Котельные расположенные на территории муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района не имеют резервного и аварийного топлива.

# 9. Безопасность и надежность теплоснабжения

Повышение надежности системы теплоснабжения является одной из важнейших задач службы эксплуатации. Развитие крупных систем теплоснабжения, износ тепловых сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение аварийности теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы. Отсутствуют какие-либо нормативные документы по надежности систем теплоснабжения. Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости  Р = Мотnот/Мп,

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2; nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч; Мп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле                                     q = Qав/Q,

где Qав - аварийный недоотпуск теплоты за год; Q - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Указанные показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. По динамике изменений этих показателей во времени (например из года в год) можно судить о прогрессе или деградации надежности системы теплоснабжения.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

# 10. Тарифы на тепловую энергию

10.1 Действующие тарифы на тепловую энергию

## Действующие тарифы на тепловую энергию в соответствии Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 г. №58/2 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии, на теплоноситель, на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской области на 2018 год долгосрочных периодов регулирования 2015-2019, 2016 - 2018, 2016 - 2019 и 2017-2020 гг." представлены ниже.

# Таблица 10.1 Скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Западным филиалом ООО "ККС" в Плавском районе по котельной №7 для бюджетных потребителей на 2018 год долгосрочного периода регулирования 2015 - 2019 гг.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| 1. | Западный филиал ООО "ККС" по котельным № 7 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
|  |  | # для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 3496,55 | - | - | - | - | - | 3648,34 | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3648,34 | - | - | - | - | - | 3557,07 | - |  | - | - | - | - |  |

# Таблица 10.2 Скорректированные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Западным филиалом ООО "ККС" в Плавском районе по котельным №6,8 с передачей по котельной №16 на 2018 год долгосрочного периода регулирования 2015 - 2019 гг.

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар | вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| 1. | Западный филиал ООО "ККС" по котельной № 6,8 с передачей по котельной №16 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 2306,68 | - |  | - | - | - | - | 2347,32 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2347,32 | - |  | - | - | - | - | 2524,00 | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  | # население (тарифы указываются с учетом ндс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2018 | 2721,88 | - | - |  | - | - | - | 2769,84 | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2769,84 | - | - |  | - | - | - | 2978,32 | - | - |  | - |  | - | - |

## 10.2. Плата за подключение к тепловым сетям

Плата за подключение новых абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Камынинское Плавского района не предусмотрена.

## 10.3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности источникам тепла систем централизованного теплоснабжения  муниципального образования Молочно-Дворское Плавского района не производится.

10.4. Полезный отпуск от котельных

Таблица 10.4

| Наименование котельной | Полезный отпуск на 2025 г., тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Западный филиал ООО «Компания коммунальной сферы» Плавский район | 6,940 |

11. Перспективное развитие системы теплоснабжения муниципального образования Молочно-Дворское  Плавского района

11.1. Строительство дополнительного источника теплоснабжения блочно-модульной котельной в п. Советский

Установка дополнительного источника теплоснабжения в п. Советский   блочно-модульной котельной, установленной мощностью 0,0774 Гкал/час (0,09 МВт/час).

Схема теплоснабжения дополнительной блочно-модульной  котельной в п. Советский мощностью 0,09МВт/час.

Д/сад

ДК

БМК 90 кВт

теплосеть

11.2. Установка блочно - модульной котельной д. Большие Озёрки

Установка блочно-модульной котельной установленной мощностью 0,0774 Гкал/час (0,09 МВт/час)в д.Большие Озерки необходима для теплоснабжения двух социальных объектов - детский сад и школы для нужд отопления. Модульная котельная, мощностью 90 кВт/час в соответствии с современными требованиями по экономичности и надежности, позволит обеспечить: полную автоматизацию технологических процессов.

Схема теплоснабжения д. Большие Озёрки от блочно-модульной котельной мощностью 0,09МВт/час.

Д/сад

Школа

теплосеть

Школа

БМК  90кВт

11.3 Реконструкция тепловых  сетей  от котельных

Таблица 11.3

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без ,НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №6 | 2028 | 2030 | 67384,5 |
| 2 | Строительство новой котельной № 8 мощностью 0,4 МВт в замещение мощностей существующей котельной | 2025 | 2025 | 20000 |
| ИТОГО |  |  |  | 87384,5 |

12.  Мероприятия инвестиционной программы

В таблице 11.4 представлен перечень мероприятий инвестиционной программы на 2026 – 2030 гг..

Таблица 11.4

| N п/п | Наименование мероприятий | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №6 | 4,71 | 2028 | 2030 | 67 384,52 | 2 934,21 | 64 450,31 |
| 2 | Строительство котельной №8М в замещение мощностей существующей котельной №8 (0,4МВт) | - | 2025 | 2025 | 20 000 | 3000 | 17000 |
| ИТОГО по программе |  | 4,71 |  |  | 87 384,52 | 5934,21 | 81 450,31 |

13. Общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей

В таблице 12.1 представлен общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей  на 2026 – 2030 гг..

Таблица 12.1

| N п/п | Наименование мероприятий | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной №6 | 4,71 | 2028 | 2030 | 67 384,52 | 2 934,21 | 64 450,31 |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-2 - К-23 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=36,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,07 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-24 - К-25 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=21,8 м, Бесканальная, ППУ | 0,04 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-24 - Садовая 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=6,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,01 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-23 - К-24 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=26,7 м, Бесканальная, ППУ | 0,05 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-2 - К-3 от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=101,7 м, Бесканальная, ППУ | 0,2 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-27 - Садовая 4 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=7,4 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-26 - Садовая 3 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=5,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,01 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-5 - К-18 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=25,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,05 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-18 - К-19 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=50,9 м, Бесканальная, ППУ | 0,1 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-19 - К-20 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=46,9 м, Бесканальная, ППУ | 0,09 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-5 - Садовая 4 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=15 м, Бесканальная, ППУ | 0,03 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-4 - К-5 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=27,4 м, Бесканальная, ППУ | 0,06 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-3 - К-4 от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=105,8 м, Бесканальная, ППУ | 0,21 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-26 - К-27 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=75,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,15 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-25 - К-26 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=60,4 м, Бесканальная, ППУ | 0,12 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-25 - Садовая 2 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=5,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,01 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-23 - Урожайная 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=15,9 м, Бесканальная, ППУ | 0,03 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-4 - Садовая 7 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=92,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,18 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-1 - у от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=125,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,25 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-20 - Зеленая 16 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=8,8 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2028 | 2028 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-1 - К-6 от котельной №6 (ОТ), Дн 273/273, L=132,3 м, Бесканальная, ППУ | 0,27 | 2029 | 2029 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-6 - нж Мол. Дворы от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=10,4 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2029 | 2029 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-6 - К-7 от котельной №6 (ОТ), Дн 273/273, L=248,6 м, Бесканальная, ППУ | 0,5 | 2029 | 2029 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-7 - К-8 от котельной №6 (ОТ), Дн 273/273, L=50,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,1 | 2029 | 2029 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-59 - Парковая 3 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=7,8 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-59 - Парковая 5 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=46,3 м, Бесканальная, ППУ | 0,09 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-58 - К-59 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=32,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,06 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-20 - Зеленая 12 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=8,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-53 - К-55 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=76,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,15 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-16 - К-17 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=9,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-16 - К-52 от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=29,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,06 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-17 - К-17а от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=125,3 м, Бесканальная, ППУ | 0,25 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-17а - Школьная 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=22,9 м, Бесканальная, ППУ | 0,05 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-53 - К-46 от котельной №6 (ОТ), Дн 133/133, L=41,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,08 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-46 - К-47 от котельной №6 (ОТ), Дн 133/133, L=39,4 м, Бесканальная, ППУ | 0,08 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-47 - К-48 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=58,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,12 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-48 - Зеленая 8 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=2,7 м, Бесканальная, ППУ | 0,01 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-47 - Зеленая 6 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=2,2 м, В помещении, ППУ | 0 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-46 - Зеленая 4 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=3,3 м, В помещении, ППУ | 0,01 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-55 - К-55а от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=23,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,05 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-55а - Юбилейная 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=31,8 м, Бесканальная, ППУ | 0,06 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-55а - К-56 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=49,2 м, Бесканальная, ППУ | 0,1 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-56 - Школьная 2 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=16,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,03 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-56 - К-57 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=61,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,12 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-57 - Парковая 2 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=12,3 м, Бесканальная, ППУ | 0,03 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-58 - Парковая 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=30,7 м, Бесканальная, ППУ | 0,06 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-57 - К-58 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=75,1 м, Бесканальная, ППУ | 0,15 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-17 - Юбилейная 3 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=9,9 м, Бесканальная, ППУ | 0,02 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-52 - К-53 от котельной №6 (ОТ), Дн 133/133, L=67,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,13 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-20 - К-21 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=46,7 м, Бесканальная, ППУ | 0,14 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-42 - К-43 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=20,9 м, Бесканальная, ППУ | 0,04 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-48 - К-49 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=39,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,08 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-49 - К-20 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=35 м, Бесканальная, ППУ | 0,07 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-49 - Зеленая 10 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=2,5 м, Бесканальная, ППУ | 0,01 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| - | Реконструкция участка тепловой сети К-39 - Юбилейная 5 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=6,4 м, Бесканальная, ППУ | 0,01 | 2030 | 2030 | - | - | - |
| По источникам тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность источника | Срок реализации мероприятия | Стоимость мероприятия тыс.руб. без НДС |  |  |  |
| 1 | Строительство котельной №8Мв замещение мощностей существующей котельной №8 | 0,4 Мвт | 2025 год | 20 000 |  |  |  |